OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla inwestycji pn.:

„Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części przemysłowej „Machów”                            w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap II – Budowa

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej

wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym”

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.

ul. Wiślna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg

Wykonawca:

„CONSEKO – SAFEGE” S. A.

ul. Wiedeńska 114, 30 – 147 Kraków

Marzec  2017  r.

  - Dane ogólne

Nazwa inwestycji: „Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części przemysłowej Machów w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap II – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym”.

Adres inwestycji:

Zakres Zamówienia obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej w Tarnobrzegu na działkach:

- Obręb 11- Machów: 154/68, 154/67, 154/66, 154/51, 974/5, 974/1, 904/1, 978/4, 212/30,  216/17, 977/1,  976/2, 275/5, 275/1, 968/2, 908/1, Obręb 5-Nagnajów: 500/18, 500/19, 500/20, 500/15

- Obręb 2-Kajmów : 485/2, 490/1, 45/4, 44/5, 43/4, 42/7, 82/6, 492/1, 102/2, 101/4, 24, 99/1, 99/2, 81, 101/1, 101/3

- Obręb 3-Miechocin : 79, 58/2, 80,

- Obręb 12-Tarnobrzeg : 367/20, 371/13, 369/4, 1992/1

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w Tarnobrzegu na działkach:

- Obręb 11 - Machów : 974/1, 904/1, 978/4, 212/30, 216/17, 977/1, 976/2, 275/5, 275/1, 968/2,  908/1

- Obręb 5 - Nagnajów : 500/27, 500/43, 500/19, 500/20, 500/39, 500/15, 500/18

- Obręb 2 - Kajmów : 485/2, 490/1, 45/4, 44/5, 43/4, 42/7, 82/6, 492/1, 102/2, 101/4, 24, 99/1, 99/2, 81, 101/1, 101/3

- Obręb 3-Miechocin : 79, 58/2, 80

- Obręb 12-Tarnobrzeg : 367/20, 371/13, 369/4

- budowę sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich nr 871 (Wisłostrada)  
i 758 (Mickiewicza) na działkach nr ew.  2203/1, 56 i 367/20. Budowana sieć usytuowana będzie na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega.

- budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w Tarnobrzegu w zakresie dróg wojewódzkich nr 871 (Wisłostrada)  i 758 (Mickiewicza) na działkach nr ew.  2203/1, 56 i 367/20. Budowana sieć usytuowana będzie na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega.

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Wiślna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg

  - Zakres przedmiotu zamówienia

W ramach inwestycji zaprojektowana jest sieć wodociągowa, której głównym zadaniem będzie dostarczanie wody do część strefy przemysłowej zlokalizowanej na terenie Tarnobrzega, obręb Machów i Nagnajów oraz ze względu na projektowaną lokalizację rurociągu stanowić będzie niezależne źródło zasilania terenów przy Jeziorze Tarnobrzeskim.

W ramach inwestycji zaprojektowana jest również sieć kanalizacyjna, której głównym zadaniem będzie odprowadzenie ścieków sanitarnych z część strefy przemysłowej zlokalizowanej na terenie Tarnobrzega, obręb Machów i Nagnajów oraz ze względu na projektowaną lokalizację rurociągu stanowić będzie awaryjne zabezpieczenie istniejącego rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z Osiedla Nagnajów oraz w przyszłości z terenów przy Jeziorze Tarnobrzeskim.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej.

W zakresie sieci kanalizacyjnej należy wykonać łącznie 6895 m kanalizacji sanitarnej w tym:

- kolektory grawitacyjne:		Ø 350 mm PVC SN 8		L=17 m

Ø 315 mm PVC SN 8		L=565 m

- rurociągi tłoczne:			Ø 200 mm PE100 RC SDR17,6	L= 5660  m

- w tym rurociągi tłoczne w pasie dróg wojewódzkich, wykonane metodą przewiertu sterowanego:

- Wisłostrada: Ø 200 mm PE100 RC   L= 639 m,

- Mickiewicza: Ø 350 mm PVC SN 8  L= 14 m,

- studzienki niewłazowe na sieci grawitacyjnej Ø 600 z tworzyw sztucznych – 17 szt.

- studzienka włazowa na sieci grawitacyjnej Ø 1200 betonowa – 1 szt.

- studzienki rewizyjne na rurociągu tłocznym w pasie drogi wojewódzkiej:

Ø 1500 mm betonowe - 4 szt.

- studzienki rewizyjne na rurociągu tłocznym poza pasem drogi wojewódzkiej:

Ø 1500 mm betonowe - 22 szt.

- studnia rozprężna: 		Ø 1500 mm betonowa - 1 szt.

Zamówienie obejmuje montaż na rurociągu tłocznym:

- zaworów napowietrzająco-odpowietrzających dn 80 mm do bezpośredniej zabudowy w gruncie – 3 szt.

- zasuw nożowych do bezpośredniej zabudowy w gruncie: dn 80 – 1 szt. , dn 100 – 1 szt., dn 200 – 4 szt.

- czyszczaków rewizyjnych  z armaturą odcinającą do płukania z górnym odejściem i nasadą hydrantową typu C dn 200 – 26 szt.

# Zadanie obejmuje wykonanie przewiertów sterowanych w tym:

- przejścia pod kanałem dopływowym i odpływowym do Jeziora Tarnobrzeskiego

- przejścia pod drogą – ul. Dworska oraz wyżej opisane przejścia pod drogami wojewódzkim – ul. Wisłostrada, ul.  Mickiewicza

Długość rur osłonowej PE dn 400 mm L=30,0 m

# Zakres inwestycji obejmuje budowę przepompowni ścieków sanitarnych 
w zbiorniku z polimerobetonu, o średnicy dn 1500 m, wyposażonym w dwie pompy oraz kompletną automatykę z podłączeniem do systemu monitoringu Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,  wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni (instalacja wewnętrzna) oraz ogrodzenia przepompowni.

# W ramach inwestycji należy wykonać przełączenia istniejących przyłączy oraz połączenia istniejących rurociągów tłocznych Ø 110 mm i Ø 90 mm 
z projektowanym rurociągiem tłocznym Ø 200 mm. 
Sieć kanalizacyjna lokalizowana jest w terenie utwardzonym: nawierzchnia asfaltowa, drogi gruntowe oraz chodniki z kostki brukowej.

W zakresie sieci wodociągowej należy wykonać łącznie 7395 m wodociągu w tym:

- rurociągi rozdzielcze :

Ø 250 mm PE100RC SDR17,6	L = 6500 m

Ø 110 mm PE100RC SDR17,6	L = 50 m

- w tym rurociągi rozdzielcze w pasie dróg wojewódzkich:

- Wisłostrada: Ø 250 mm PE100 RC   L= 634 m,

- Mickiewicza: Ø 250 mm PE100 RC  L= 211 m,

Zamówienie obejmuje zabudowę na sieci wodociągowej:

- hydrantów przeciwpożarowych HP-80 (hydrant wraz zasuwą dn 80) – 15 kpl.

- zasuw: 	dn 250 – 8 szt.

dn 200 – 2 szt.

dn 100 – 8 szt.

- zaworu napowietrzajaco-odpowietrzającego dn 80 PN1-16 do bezpośredniej zabudowy w gruncie  – 1 szt.

- połączenie istniejącego wodociągu Ø 110 mm z nowobudowanym wodociągiem 
Ø 250 mm poprzez montaż czwórników z zasuwami.

- wykonanie studni betonowej dn 1500 mm z przepływomierzem elektromagnetycznym dn 250 mm wraz z podłączeniem do systemu monitoringu.

# Zadanie obejmuje wykonanie przewiertów sterowanych w tym:

- przejścia pod kanałem dopływowym i odpływowym do Jeziora Tarnobrzeskiego

- przejścia pod drogą – ul. Dworska oraz wyżej opisane przejścia pod drogami wojewódzkim – ul. Wisłostrada, ul.  Mickiewicza,

- wyżej opisane odcinki ułożone wzdłuż dróg wojewódzkich

Długość rur osłonowej PE dn 400 mm L=57,0 m

Projektowana sieć wodociągowa lokalizowana jest w terenie utwardzonym:  nawierzchnia asfaltowa, drogi gruntowe oraz chodniki z kostki brukowej.

  - Lokalizacja inwestycji i istniejące zagospodarowanie terenu

Budowane sieci usytuowana będą na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega.

Trasy projektowanych rurociągów przebiegają przez tereny zielone, w chodnikach 
z kostki brukowej oraz w drogach o nawierzchniach asfaltowych i gruntowych. Projektowane sieci przebiegają wzdłuż dróg gminnych, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej oraz częściowo w pasie dróg wojewódzkich tj.: Wisłostrady 
i ul. Mickiewicza.

Obszar charakteryzuje się w większości brakiem zabudowy. Część sieci zlokalizowana jest na obszarze o zabudowie przemysłowej na terenie Kopalni siarki „Machów” S.A. w likwidacji. Sieci w rejonie ulicy Mickiewicza zlokalizowane są w obszarze zabudowanym w sąsiedztwie budynków usługowo - handlowych i cmentarza.

Na terenie objętym projektem występuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci napowietrznych i podziemnych tj.: linie i kable energetyczne eNN i eWN, oświetlenie uliczne,

- sieci napowietrznych i podziemnych tj.: linie i kable teletechniczne,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie, na którym występują cieki, rowy melioracyjne i sieć drenarska.

Projektowane sieci będą kolidowały z istniejącą infrastrukturą oraz będą przekraczać rowy melioracyjne.

  - Warunki geologiczno-hydrologiczne.

Warunki gruntowo-wodne określono w opinii geotechnicznej podłoża gruntowego. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych opisanych w opinii geotechnicznej podłoża gruntowego oraz zgodnie z dokumentacją geologiczno – inżynierską.

  - Warunki wykonania przedmiotu zamówienia

Projektowaną kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków oraz projektowaną sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi:

- Projekt budowlany „Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap II – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym”

- Projekt Budowlany pn. „Podsystem gospodarki wodno-ściekowej dla części przemysłowej „Machów” w obszarze ul. Górniczej i Zakładowej w Tarnobrzegu – etap II – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zakres drogi wojewódzkiej nr 871 i 758”

- Projektem Wykonawczym, Przedmiar oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami, decyzjami i uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, zarządcami dróg i cieków oraz z właścicielami działek, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

Wykonawca zapewni wykonanie i pokryje koszty:

- pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- pełnej obsługi geologicznej w zakresie badania stopnia zagęszczenia warstw zasypu i nośności podłoża pod drogami i innymi nawierzchniami utwardzonymi,

- uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów,

- planu BIOZ na podstawie wytycznych zawartych w informacji BIOZ,

- projektu organizacji ruchu,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- opracowania dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz z inwentaryzacją istniejącego na trasie kanalizacji uzbrojenia podziemnego,

- opracowania instrukcji eksploatacji przedmiotu zamówienia z szczególnym uwzględnieniem warunków gwarancyjnych podanych przez producentów materiałów wbudowanych oraz instrukcji BHP.

- opracowania instrukcji rozruchu, eksploatacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej przepompowni ścieków,

- sporządzenia zestawienia wykonanych środków trwałych z podziałem na składniki i ich wartości,

- innych dokumentów i opracowań koniecznych do przyjęcia robót i przekazania

inwestycji do użytkowania.

Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty składowania i prawidłowego zabezpieczenia materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Zamawiający nie zabezpiecza organizacji zaplecza budowy w tym: terenu pod jego lokalizację, pomieszczeń (biurowych, socjalnych, sanitarnych), doprowadzenie mediów w tym: wody i energii elektrycznej. Wszelkie koszty związane z wykonaniem 
i utrzymaniem zaplecza pokrywa Wykonawca.

Wykonawca pokrywa koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych oraz odpadów socjalnych.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z wystąpieniem awarii powstałych 
w wyniku prac budowlanych.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 
w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z wycinką i karczowaniem drzew 
i krzewów.

Roboty budowlane należy prowadzić przy zabezpieczeniu ciągłości ruchu pieszego 
i kołowego, oraz umożliwiając dojazd do posesji.

Wbudowane materiały powinny być użyte zgodnie z przeznaczeniem i być dopuszczone do obrotu. Powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone.

Roboty budowlane w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i zgodnie z jego zaleceniami.

Wszystkie badania i pomiary wykonane powinny być przez osoby uprawnione.

Szkice geodezyjne powykonawcze powinny zawierać wartości odchyłek od wielkości projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót dodatkowych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia i zleconych przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii wynikłej z prowadzonych przez Wykonawcę robót zobowiązany on jest do udzielenia informacji oraz pomocy przy jej usuwaniu 
i pokrycia kosztów jej usunięcia poniesionych przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac budowlanych, które wystąpiły na terenie prowadzenia robót lub poza nim 
w przypadku, gdy powstały one na skutek prowadzenia robót.