TZM/ 1918 /17




Tarnobrzeg, dnia 6 kwietnia 2017 roku

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków”  (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-02-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 marca 2017 roku pod nr 51057 - 2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie wykonawcy: W związku z ogłoszeniem o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków proszę o potwierdzenie, że do budowy wodociągu i kanalizacji z rur PE zaleca się zastosowanie produktów o właściwościach nie gorszych od rur Wavin tj. posiadających certyfikat PAS 1075 typ II wydanym przez akredytowaną instytucję, wyprodukowanych z materiału o zwiększonej odporności na zarysowania PE 100 RC. Proszę również o potwierdzenie, że zaleca się zastosowanie rur przeznaczonych do przewiertów, minimum dwuwarstwowych o warstwach współwytłaczanych, wyróżnionych kolorem ( zewnętrzna warstwa 10% grubości rury: przy kanalizacji zielona, przy wodociągu niebieska lub granatowa ) w celu łatwej identyfikacji uszkodzeń powstałych w wyniku przewiertu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do budowy wodociągu i kanalizacji z rur PE należy zastosować produkty posiadające certyfikat PAS 1075 typ II wydany przez akredytowaną instytucję, wyprodukowane z materiału o zwiększonej odporności na zarysowania PE 100 RC. 
Zamawiający potwierdza również, że rury przeznaczone do przewiertów, powinny być minimum dwuwarstwowe o warstwach współwytłaczanych, wyróżnionych kolorem ( zewnętrzna warstwa 10% grubości rury: przy kanalizacji zielona, przy wodociągu niebieska lub granatowa ) w celu łatwej identyfikacji uszkodzeń powstałych w wyniku przewiertu.

Wyjaśnienie treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższymi Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


