OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla inwestycji pn.:

„Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków 
i zasilaniem elektrycznym”

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.

ul. Wiślna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg

Marzec  2017  r.

  - Dane ogólne

Nazwa inwestycji: „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”

Adres inwestycji: 	Tarnobrzeg, ul. Plażowa

jednostka ewidencyjna: 186401_1 M. Tarnobrzeg,

obręb ewidencyjny 11 – Machów, działki o numerach ewidencyjnych: 974/1, 904/1, 978/4, 212/30, 977/3, 977/1, 976/2, 216/17,  275/5, 275/1, 968/2, 908/1,

obręb ewidencyjny 5 – Nagnajów, działki o numerach ewidencyjnych: 500/19, 500/20, 500/15,

obręb ewidencyjny 2 – Kajmów, działki o numerach ewidencyjnych: 485/2, 490/1.

Zakres zamówienia obejmuje: budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w Tarnobrzegu w ul. Plażowej wraz z dwiema tłoczniami ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym, monitoringiem i ogrodzeniem terenu tłoczni.

Budowana sieć kanalizacyjna wraz z tłoczniami usytuowana będzie na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega.

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Wiślna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg

  - Zakres przedmiotu zamówienia

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki z dwóch projektowanych zlewni, które będą obsługiwane przez tłocznie ścieków

W ramach inwestycji do wykonania jest sieć kanalizacyjna, której głównym zadaniem będzie odprowadzenie ścieków sanitarnych z rozwijającej się zabudowy rekreacyjnej oraz planowanej strefy rewitalizacji terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego przy ul. Plażowej w Tarnobrzegu, obręb Machów, Nagnajów i Kajmów.

Inwestycja w przedmiotowym zakresie zlokalizowana będzie na działkach Skarbu Państwa i działkach gminnych, które będą w przyszłości stanowić pas drogowy.

Rurociąg tłoczny zaprojektowano rur PE 100 RC Ø 90 SDR 17,6 natomiast grawitacyjny z rur PCV gładkościennych łączonych kielichowo, o średnicach Ø 250 mm i Ø 200 mm SN 8. Łączenie rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe oraz z typowych kształtek.

Zamówienie obejmuje budowę i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym – instalacja zalicznikowa, monitoringiem oraz ogrodzeniem terenu. Ścieki kolektorami grawitacyjnymi spływać będą do tłoczni ścieków, a następnie ścieki kolektorem tłocznym z rur ciśnieniowych o średnicy PE Ø 90 mm tłoczone będą do kolektora ciśnieniowego. Projektowana kanalizacja włączona będzie do systemu sieci kanalizacyjnej miasta Tarnobrzega poprzez zamontowanie trójników na włączeniu projektowanych rurociągów tłocznych w ul. Plażowej. W miejscach włączenia na rurociągu tłocznym Ø 90 mm zamontowane zostaną studnie włazowe.

Kanały grawitacyjne przebiegają wzdłuż istniejącej i przewidzianej do przebudowy drogi tj. ul. Plażowej zgodnie z projektem budowlanym „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”

Łączna długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania objętej zamówieniem wynosi 2475,5 m, w tym:

- kolektory grawitacyjne:		Ø 250 mm PVC SN 8		L=11 m

Ø 200 mm PVC SN 8		L=2458 m

- rurociągi tłoczne:			Ø 90 mm PE100 RC SDR17,6	L= 6,5 m

W ramach zamówienia na sieci wybudowane zostaną:

- studzienki włazowe na sieci grawitacyjnej Ø 1000 betonowe – 10 szt.

- studzienki niewłazowe na sieci grawitacyjnej Ø 425 z tworzyw sztucznych – 59 szt.

- studzienki włączeniowe na rurociągu tłocznym Ø 1500 mm betonowe - 2 szt.

- zbiornik tłoczni z polimerobetonu o średnicy Dwew. = 2000 mm i głębokości Hzew. = 5,740 m

- zbiornik tłoczni z polimerobetonu o średnicy Dwew. = 2000 mm i głębokości Hzew. = 7,260 m

Studnie kanalizacyjne należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego i żelbetowe pierścienie odciążające. Studnie Ø 1000 należy posadowić na betonowym podłożu. Studnie systemowe należy montować na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, podstawy studni systemowych z tworzyw sztucznych należy obetonować.

Inwestycja obejmuje zabudowanie w zbiornikach z polimerobetonu dwóch tłoczni ścieków składających się z następujących elementów:

- Zbiornik tłoczni (wewnątrz tłoczni) wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9 jako monolit zapewniający 100% szczelność wszystkich połączeń oraz odporny jest na działanie wody gruntowej, wyposażony w właz wejściowy oraz drabinkę złazową i podest roboczy.

Właz powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9, ocieplony pianką poliuretanową i doszczelniony porowatą gumą EPDM, wyposażony w dźwignię podtrzymującą, powinien posiadać fabrycznie zamontowany zamek firmowy oraz sygnalizację otwarcia włazu służącą do zabezpieczenia tłoczni przed niepożądanym otwarciem.

- Pompy wyposażone w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte, wirniki pomp powinny być zabezpieczone specjalną powłoką antyadhezyjną, która znacznie zwiększa odporność wirników na ścieranie, a także zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni części stałych.

- Wyposażenie dodatkowe, w tym między innymi:

- wentylacja grawitacyjna zbiornika z rur PVC zakończonych kominkiem – 1 szt.,

- wentylacja grawitacyjna modułu z rur PVC z wkładem z biofiltra, zakończona kominkiem – 1 kpl.,

- sonda – 1 szt.,

- Wyposażenie zbiornika z polimerobetonu: drabinka złazowa – 1 szt., poręcze złazowe – 1 szt., podest roboczy – 1 szt., pompa odwadniająca ( bez pływaków) z sondami konduktometrycznymi – 1 szt., płyta pokrywowa żelbetowa – 1 szt, właz ze stali nierdzewnej 800 x 800 mm – 1 szt.,

- Rurociąg tłoczny wewnątrz komory ze stali kwasoodpornej DN100 - na ssaniu i DN80 na tłoczeniu wraz z armaturą– 1 kpl.,

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN80 – 1 szt.,

- Szafa zabezpieczająco-sterująca na fundamencie,

- System monitoringu bazujący na technologii GSM/GPRS.,

Zamówienie obejmuje budowę ogrodzenia każdej z tłoczni ścieków, o wymiarach 2,5 x 3,0 m i wysokości 2 m, wykonanego z siatki rozciągniętej na słupkach z kształtowników stalowych obsadzonych w cokole, wyposażonego we wrota z furtką. Szerokość wrót wynosi 3 m, szerokość furtki wynosi 1 m.

W ramach zamówienia należy wykonać utwardzenie terenu tłoczni ścieków tłuczniem.

Zabezpieczenia skrzyżowań budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie zasilania elektroenergetycznego tłoczni w zakresie instalacji zalicznikowych, montaż instalacji elektrycznych tłoczni oraz wykonanie uziemień.

Przelicznikowe odcinki przyłączy od sieci dystrybucyjnej do liczników energii elektrycznej wykona dostawca energii elektrycznej.

Przewidziano wykonanie zasilania wolnostojących szafek sterowniczych tłoczni posadowionych na fundamencie wraz z podłączeniem (zgodnie z DTR) urządzeń elektrycznych tłoczni oraz wykonanie uziemień szafek sterowniczych zgodnie z projektem budowlanym „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym. Zasilanie elektryczne tłoczni ścieków”

  - Lokalizacja inwestycji i istniejące zagospodarowanie terenu

Budowana sieć kanalizacyjna wraz z tłoczniami ścieków usytuowana będzie na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach Skarbu Państwa i działkach gminnych wzdłuż ulicy Plażowej, które będą w przyszłości stanowić pas drogowy. Ulica plażowa docelowo jest drogą przewidzianą do przebudowy. Przedmiotowa kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana w głównie w planowanym chodniku wzdłuż planowanej drogi.  Obecnie obszar charakteryzuje się w większości brakiem zabudowy.

Na terenie inwestycji występuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci napowietrznych i podziemnych tj.: linie i kable energetyczne eNN i eSN,

- sieć wodociągowa,

- przepustów,

W ramach przebudowy drogi planowane jest oświetlanie uliczne, które będzie zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie budowanej kanalizacji.

Projektowane sieci będą kolidowały z istniejącą infrastrukturą głównie sieciami elektroenergetycznymi i przepustami.

  - Warunki geologiczno-hydrologiczne.

Warunki gruntowo-wodne określono w opinii geotechnicznej podłoża gruntowego. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych opisanych w opinii geotechnicznej podłoża gruntowego.

  - Warunki wykonania przedmiotu zamówienia

Projektowaną kanalizację sanitarną wraz z tłoczniami ścieków należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi dokumentami:

- Projekt budowlany „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”. – branża sanitarna

- Projekt budowlany „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym. Zasilanie elektryczne tłoczni ścieków”

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami, decyzjami i uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, zarządcami dróg i cieków oraz z właścicielami działek, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

Wykonawca zapewni wykonanie i pokryje koszty:

- pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- pełnej obsługi geologicznej w zakresie badania stopnia zagęszczenia warstw zasypu i nośności podłoża pod drogami i innymi nawierzchniami utwardzonymi,

- uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów,

- planu BIOZ na podstawie wytycznych zawartych w informacji BIOZ,

- projektu organizacji ruchu,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- opracowania dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz z inwentaryzacją istniejącego na trasie kanalizacji uzbrojenia podziemnego,

- opracowania instrukcji eksploatacji przedmiotu zamówienia z szczególnym uwzględnieniem warunków gwarancyjnych podanych przez producentów materiałów wbudowanych oraz instrukcji BHP.

- opracowania instrukcji rozruchu, eksploatacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej tłoczni ścieków,

- sporządzenia zestawienia wykonanych środków trwałych z podziałem na składniki i ich wartości,

- innych dokumentów i opracowań koniecznych do przyjęcia robót i przekazania

inwestycji do użytkowania.

Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty składowania i prawidłowego zabezpieczenia materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Zamawiający nie zabezpiecza organizacji zaplecza budowy w tym: terenu pod jego lokalizację, pomieszczeń (biurowych, socjalnych, sanitarnych), doprowadzenie mediów w tym: wody i energii elektrycznej. Wszelkie koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza pokrywa Wykonawca.

Wykonawca pokrywa koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych oraz odpadów socjalnych.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z wystąpieniem awarii powstałych w wyniku prac budowlanych.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z zajętością pasa drogowego w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z ewentualną wycinką i karczowaniem drzew i krzewów.

Roboty budowlane należy prowadzić przy zabezpieczeniu ciągłości ruchu pieszego i kołowego, oraz umożliwiając dojazd do posesji.

Wbudowane materiały powinny być użyte zgodnie z przeznaczeniem i być dopuszczone do obrotu. Powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone.

Roboty budowlane w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i zgodnie z jego zaleceniami.

Wszystkie badania i pomiary wykonane powinny być przez osoby uprawnione.

Szkice geodezyjne powykonawcze powinny zawierać wartości odchyłek od wielkości projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót dodatkowych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia i zleconych przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii wynikłej z prowadzonych przez Wykonawcę robót zobowiązany on jest do udzielenia informacji oraz pomocy przy jej usuwaniu.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac budowlanych, które wystąpiły na terenie prowadzenia robót lub poza nim w przypadku, gdy powstały one na skutek prowadzenia robót.

  - Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują prace fizyczne na terenie budowy w ramach następujących rodzajów czynności:

- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

- roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,

- roboty elektryczne,

- instalacje AKPiA,

- roboty drogowe,

- roboty w zakresie rekultywacji terenu.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

Wykonawca będzie zobowiązany składać w celu udokumentowania tej obsady stosowne oświadczenie o spełnianiu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składane w cyklach miesięcznych wraz z fakturą. W przypadku braku spełnienia tego wymogu lub, gdy złożone oświadczenie będzie budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości określonej we wzorze umowy i zwróci się o przeprowadzenie kontroli, w tym zakresie u Wykonawcy lub podwykonawcy przez Państwową Inspekcję Pracy.