OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla inwestycji pn.:

„Remont przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg”

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o.

ul. Wiślna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg

Wykonawca:

„CONSEKO – SAFEGE” S. A.

ul. Wiedeńska 114, 30 – 147 Kraków

kwiecień  2017  r.

  - Dane ogólne

Nazwa inwestycji: Remont przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg”. W skład inwestycji wchodzą dwie części:

- Część 1 – Remont budynku przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg na dz.ewid. 500/38, 500/39,

- Część 2 – Wymiana klapy zwrotnej i zastawki śluzy wałowej na działkach ewidencyjnych Nr 96 i 60

Adres inwestycji: 	Tarnobrzeg,

jednostka ewidencyjna: 186401_1 M. Tarnobrzeg,

obręb ewidencyjny 05 – Nagnajów,

Część 1 zamówienia - działki o numerach ewidencyjnych: 500/38, 500/39,

Część 2 zamówienia - działki o numerach ewidencyjnych: 96, 60.

Zakres zamówienia w części 1 obejmuje: Remont budynku przepompowni ścieków wraz wymianą wyposażenia przepompowni w tym wymianą: pomp, armatury i orurowania oraz infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym przepompowni wód opadowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg na dz. ewid. nr 500/38, 500/39.

W ramach zamówienia należy wykonać system sterowania i automatyki przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres zamówienia obejmuje również następujące roboty elektryczne:

- wykonanie układu pomiarowego półpośredniego energii czynnej oraz biernej dla zasilania w energię elektryczną przedmiotowej przepompowni ścieków zlokalizowanej, zwiększoną mocą 75 kW (moc istniejąca 40 kW),

- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej dla układu pomiarowego,

- modernizację instalacji siły,

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

- wewnętrznej instalacji oświetleniowej,

- wykonanie zasilania przepompowni - instalacja zalicznikowa w budynku i poza budynkiem,

- wykonanie instalacji piorunochronnej,

- wykonanie uziomu otokowego,

- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

- wykonanie połączeń wyrównawczych,

- wykonanie ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Zamówienie nie obejmuje swym zakresem przyłącza kablowego n/N, które pozostaje bez zmian i jest własnością dostawcy energii.

Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej z płyt żelbetowych na działkach ewidencyjnych nr 500/38, 500/39, utwardzenie skarp zbiornika retencyjnego oraz ogrodzenie zbiornika.

Inwestycja usytuowana jest na gruntach zlokalizowanych w obszarze miasta Tarnobrzega.

Remont budynku, będzie polegał na dociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie otworów okiennych, zmianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, oraz dostosowaniu budynku do montażu nowych pomp. W projekcie przewidziano powiększenie otworów w stropie nad poziomem -1, oraz rozbiórki stropu nad parterem we wskazanych miejscach, w celu umożliwienia montażu i demontażu pomp. W ramach zamówienia, w związku z demontażem stropu nad parterem należy zmienić miejsce usytuowania schodów na poziom piętra, w celu obsługi szafy sterowniczej pomp.

Przedmiotowa przepompownia ścieków wykorzystywana jest, jako element kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenów przemysłowych do Wisły. Na terenie obiektu nie jest prowadzony żaden proces oczyszczania, a przepompownia jest elementem zapewniającym odprowadzenie nadpływających ścieków oczyszczonych i wód opadowych (o ile wystąpią) do odbiornika.

Wykonawca w ramach zamówienia zabezpieczy ciągłe funkcjonowanie obiektu poprzez, zgodne z obowiązującymi przepisami, odbiór i odprowadzanie napływających ścieków technologicznych oczyszczonych i wód opadowych (o ile wystąpią), w tym w sytuacji wysokiego poziomu wody w Wiśle.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w rozdziale 2 „Opisu przedmiotu zamówienia”

Zakres zamówienia w części 2 obejmuje: Wymianę klapy zwrotnej i zastawki śluzy wałowej na działkach ewidencyjnych Nr 96 i 60, w tym:

- demontaż istniejącej klapy zwrotnej i zastawki śluzy wałowej,

- montaż nowej klapy zwrotnej na wylocie kanału odprowadzającego grawitacyjnie ścieki ze zbiornika retencyjnego przepompowni, wraz z zapewnieniem należytego przylegania montowanych elementów do istniejącej konstrukcji (zapewnieniem szczelności),

- montaż zastawki śluzy wałowej, wraz z zapewnieniem należytego przylegania montowanych elementów do istniejącej konstrukcji śluzy (zapewnieniem szczelności),

- wyczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie stalowych istniejących elementów śluzy w tym: barierek.

- odtworzenie ubytków elementów betonowych w miejscu montażu klapy zwrotnej i zastawki

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Wiślna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg

  - Zakres przedmiotu zamówienia – Część 1

Przedmiotem części 1 zamówienia jest remont budynku przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym przepompowni wód opadowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg na dz. ewid. nr 500/38, 500/39.

Remont budynku, będzie polegał na dociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie otworów okiennych, zmianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, oraz dostosowaniu budynku do montażu nowych pomp. W projekcie przewidziano powiększenie otworów w stropie nad poziomem -1, oraz rozbiórki stropu nad parterem we wskazanych miejscach, w celu umożliwienia montażu i demontażu pomp. W ramach zamówienia, w związku z demontażem stropu nad parterem należy zmienić miejsce usytuowania schodów na poziom piętra, w celu obsługi szafy sterowniczej pomp.

Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej z płyt żelbetowych na działce ewidencyjnej nr 500/39, utwardzenie skarp zbiornika retencyjnego oraz wykonanie ogrodzenia zbiornika wraz z furtką i bramą wjazdową.

Przewidziany zakres robót obejmuje między innymi:

- Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu robót,

- Rozbiórkę części stropów,

- Demontaż pomp i rurociągów wraz z armaturą,

- Powiększenie otworów stropu nad poziomem -1,

- Zmiana położenia schodów,

- Prace remontowe budowlane,

- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku,

- Remont i przebudowa instalacji elektrycznej,

- Wykonanie układu pomiarowego energii elektrycznej,

- Montaż części technologicznej, w tym między innymi montaż 3 stanowisk pompowych, montaż 2 pomp, rurociągów z armaturą (DN 300 i DN 400 mm), wykonanie komory przepływomierza wraz z montażem przepływomierza,

- Wymianę rurociągów technologicznych,

- Ułożenie instalacji odgromowej,

- Wykonanie systemu AKPiA wraz z systemem pomiaru poziomu rzeki Wisły i przesyłem danych do systemu w siedzibie Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o.,

- Wyłożenie płytami z tworzywa skarp zbiornika,

- Budowę drogi dojazdowej,

- Budowę ogrodzenia,

- Wywiezienie odpadów na składowisko,

- Uporządkowanie terenu,

Prace remontowo-budowlane

Zakres prac remontowych w budynku obejmuje:

- przebudowę otworów okiennych,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z stalowej na aluminiową wraz z wymianą parapetów,

- docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu płaskiego,

- wymianę obróbek blacharskich oraz orynnowania budynku,

- remont barierek stalowych przy schodach oraz przy zbiorniku wodnym.

W budynku należy również dostosować otwory w stropie nad poziomem -1, wykonać rozbiórkę stropu nad parterem, remont pokrywy włazu służącej do wyciągnięcia pompy poza budynek, w celu umożliwienia montażu pomp, oraz zapewnieniu łatwego dostępu w razie demontażu którejś z pomp.

Poniżej poziomu +/-0,00 w budynku znajduję się skrzynia żelbetowa, wykonana w konstrukcji wodoszczelnej. Na zewnątrz wykonano pomost dla obsługi krat od strony zbiornika retencyjnego, zamontowane są kraty stalowe, które mają na celu zabezpieczać pompy przed przedostaniem się zanieczyszczeń mechanicznych, do komór czerpnych. Przy wlotach do komór czerpnych znajdują się ścianki żelbetowe oporowe.

Zamówienie przewiduje wykonanie na istniejących ścianach zewnętrznych docieplenia ze styropianu o grubości 10,00 cm.

Przyjęto następujący układ warstw dla ściany zewnętrznej fundamentowej:

• ściana o gr. 25,00 cm,

• 2 x abizol,

• styropian XPS gr. 10,00 cm,

• siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejącej,

• folia kubełkowa

Zamówienie przewiduje wykonanie na istniejących ścianach zewnętrznych wykonanych 
z cegły silikatowej docieplenie za pomocą styropianu o gr. 10,00 cm.

Przyjęto następujący układ warstw dla ściany zewnętrznej parteru:

• tynk cementowo –wapienny gr. 1,50 cm ,

• cegła silikatowa o gr. 25,00 cm,

• styropian EPS gr. 10,00 cm,

• siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejącej,

• tynk mineralny.

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu należy wykonać metodą bezspoinową lekką.

Zamówienie obejmuje wykonanie w budynku nadproży okiennych żelbetowych monolitycznych z betonu klasy C16/20, zbrojonych górą i dołem po 2 # 12 ze stali A –III 34Gs i poprzecznie strzemionami o średnicy prętów 6 mm o rozstawie, co 20,00 cm o wymiarach 20,00 x 25,00 cm. Naproże powinno opierać się na murze 25,00 cm. Nadproża te, można zastąpić nadprożami systemowymi 2 x L-19, o odpowiedniej długości i oparciu na murze.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnych pomp nowego typu, należy powiększyć otwory w istniejącym stropie nad poziomem –1, oraz rozebrać część stropu nad parterem. Należy również przeprowadzić remont włazu ewakuacyjnego pomp znajdującego się a poziomie +1, właz należy wykonać z blachy stalowej nierdzewnej (blacha ryflowana). Konstrukcję nośną włazu należy wymienić lub wyczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wszystkie wymiary i miejsca powiększenia otworów w stropie, oraz miejsca, które wymagają rozbiórki stropu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Strop nad parterem należy rozebrać w całych polach ze względu na konstrukcje stropu, uniemożliwiającą powiększenie otworów.

W ramach zamówienia w istniejącym budynku należy wyczyścić istniejące schody stalowe do pierwszego stopnia czystości, a następnie pomalować farbą antykorozyjną dwa razy. Schody należy zdemontować przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych stropów, w celu uniknięcia ich uszkodzenia. Schody, po pracach remontowych, należy zamontować w nowym miejscu, zgodnie z dokumentację projektową. Po wykonaniu otworów stropu 
i zamontowania schodów w nowym miejscu, należy wykonać barierkę ochronną stalową ocynkowaną posiadającą możliwość łatwego demontażu umożliwiającą łatwy montaż 
i demontaż suwnicy za pomocą suwnicy.

Zamówienie obejmuje docieplenie dachu budynku warstwą styropianu na wierzchu konstrukcji oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wraz z wykonaniem okapu i rynien wiszących.

Przyjęto następujący układ warstw dla dachu budynku:

- 2 x papa termozgrzewalna,

- płyta styropianowa PS gr. 10,00 cm –oklejona jednostronnie papą bitumiczną,

- klej bitumiczny lub lepik asfaltowy na gorąco,

- istniejący strop.

Przed przystąpieniem do właściwego układania poszczególnych nowych warstw dociepleniowych i hydroizolacyjnych na dachu należy wykonać poniższe czynności przygotowawcze:

- zerwać istniejące pokrycie dachu,

- oczyścić podłoże

- wykonać wykończenie obróbek wokół nadbudówek

- suche podłoże zagruntować bitumicznym środkiem gruntującym.

- na krawędziach połaci dachowej, przy rynnach zamocować krawędziak impregnowany o wysokości około 1,0 cm niższej niż projektowana grubość płyty styropianowej.

Po wykonaniu ocieplenia, rynny i rury spustowe oraz czyszczaki należy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej. Zastosować rury spustowe z rewizją. Montaż należy wykonać ściśle według wytycznych producenta danego systemu.

Należy zamontować stolarkę okienną o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej z PCV z nawietrznikami higrosterowanymi, umieszczonymi w górnej części ościeżnicy.  Stolarka okienna powinna mieć współczynnik K< 1,10. Należy zamontować aluminiowe drzwi do budynku, o wymiarach podanych na rysunkach, drzwi powinny posiadać zabezpieczanie przed włamaniem.

Jako odprowadzenie wody z połaci dachowych należy wykonać rury spustowe o średnicy 100 mm i rynny o średnicy 150 mm. Wykonawca powinien użyć rozwiązania systemowego producenta wybranego przez inwestora i wykonać orynnowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Rynny i rury spustowe, oraz czyszczaki należy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej.

Po wykonaniu prac remontowych i rozbiórkowych, należy uzupełnić wszystkie ubytki tynków cementowo – wapiennych. Ściany wewnętrzne należy wyczyścić, uzupełnić ubytki w tynku, zagruntować i pomalować farbą emulsyjną dwa razy w kolorach wybranych przez Inwestora.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

Roboty drogowe

Zamówienie obejmuje budowę drogi dojazdowej z płyt żelbetowych pełnych o szerokości 3 m, ma ona zapewnić dojazd do istniejącego budynku przepompowni ścieków. Projektowana długość drogi dojazdowej wynosi około 150,00 m.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów a jedynie podcinkę gałęzi w sąsiedztwie projektowanej drogi.

Teren przewidziany pod budowę drogi dojazdowej należy wcześniej wykorytować mechanicznie na głębokość 40 cm, zagęścić podłoże, następnie należy wykonać wszystkie warstwy podbudowy.

Przyjęto następujący układ warstw pod budowę drogi:

- 20,00 cm warstwa dolna – podbudowa z kruszywa naturalnego grubego,

- 15,00 cm warstwa górna –podbudowa z kruszywa naturalnego,

- płyta żelbetowa o gr. 15 cm i szerokości 3 m.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

Umocnienie skarp zbiornika

Umocnienie skarp zbiornika retencyjnego należy wykonać, za pomocą płyt z tworzywa sztucznego lub alternatywnie płyt  żelbetowych. Skarpę przy zbiorniku przed układaniem płyt, należy odpowiednio przygotować. Należy usunąć warstwę humusu , a następnie wyprofilować podłoże gruntu rodzinnego zagęszczonego grubości 10,00 cm, pod płytę należy ułożyć geowłókninę.  Po ułożenie płyt, należy wypełnić otwory w płytach ziemią urodzajną.

Zamówienie obejmuje wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego wraz z bramą wjazdową rozwieralną oraz furtkę wejściową. Wysokość ogrodzenia wynosi h = 2 m, długość około L = 200 m. Należy wykonać stopy fundamentowe kwadratowe o wymiarach 20,00 x 20,00 cm,  wylewane z betonu C16/20, niezbrojną, posadowioną poniżej poziomu przemarzania gruntu – około 110 cm. Stopy fundamentowe wyprowadzić do poziomu terenu i zakończyć prefabrykowaną pokrywą betonową. Słupki wykonać z profili stalowych ocynkowanych, główne słupy ogrodzenia z rury o średnicy 100 mm.

Ogrodzenie do wykonania na słupach stalowych ocynkowanych z wypełnieniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV o oczkach 35 x 35 mm gr. 2.2/3.4, mocowane do słupków obejmami montażowymi. Ogrodzenie powinno być wyposażone w bramę wjazdową systemową, rozwieralną, dwuskrzydłową oraz furtkę wejściową jednoskrzydłową. Zabrania się zakańczania ogrodzenia elementami ostrymi tj.: drutem kolczastym, tłuczonym szkłem, oraz innymi podobnymi materiałami i wyrobami.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

Roboty demontażowe i montażowe

Zamówienie obejmuje następujące roboty demontażowe:

- Demontaż istniejących pomp,

- Demontaż orurowania pomp w budynku przepompowni,

- Demontaż istniejącej armatury,

- Demontaż rurociągu DN 400 mm w gruncie poza budynkiem przepompowni.

Zamówienie obejmuje montaż następującego wyposażenie przepompowni:

- stanowiska pompowe – 3 szt.

- pompy – 2 szt.

- właz montażowy pomp o wymiarach 2,6 x 1,1 m (poziom 0) stal nierdzewna 1.4301 blacha ryflowana – 3 kpl.,

- belka wsporcza - stal nierdzewna 1.4301 – 3 kpl.,

- prowadnice - stal nierdzewna 1.4301 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,

- zasuwy z klinem gumowanym DN 50 szt. 3 – żeliwo,

- zasuwy z klinem gumowanym DN 300 szt. 3 – żeliwo,

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN 300 szt. 3 – żeliwo,

- kolano stopowe DN 300 szt. 3 – żeliwo,

- sondę hydrostatyczną – 1 szt.

- połączenia kołnierzowe i elementy złączne wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 (dla DN 50 połączenia gwintowane)

- uszczelnienia łańcuchowe DN 300 mm – 3 kpl.

- króciec pomiarowy z manometrem - stal nierdzewna 1.4301 – 3 kpl.

- króciec odpowietrzający DN 50 mm - stal nierdzewna 1.4301 – 3 kpl.

- rurociąg spustowy DN 100 - stal nierdzewna 1.4301 – 1 kpl.

- zasuwa z klinem gumowanym DN 100 mm -1 szt.

- kompensator EPDM DN 300 mm, kołnierze AISI304 PN 10 – 3 kpl.

W ramach zamówienia przewidziano wyposażenie komory pomiarowej przepływomierza. Komora przepływomierza jest integralna częścią wyposażenia pompowni i musi być zintegrowana z szafą sterowniczą pompowni. Odczyt przepływu medium z przepływomierza musi być przekazywany i rejestrowany w systemie monitoringu pompowni.

Zamówienie obejmuje wykonanie komory przepływomierza z kręgów betonowych C35/45 z warstwą izolacyjną, zabezpieczającą przed napływem wód gruntowych oraz montaż niżej wymienionego wyposażenia komory przepływomierza:

- drabinka złazowa  ze stali nierdzewnej 1.4301

- poręcz ze stali nierdzewnej 1.4301

- kominek wentylacyjny z PCV

- właz żeliwny Ø 800 D 400

- zasuwa żeliwna z klinem gumowanym DN 400 - szt. 1

- połączenia kołnierzowe i elementy złączne wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 (dla DN 50 połączenia gwintowane)

- przepływomierz elektromagnetyczny DN 400.

W ramach zamówienia przewidziano wymianę orurowania wewnątrz przepompowni oraz na zewnątrz budynku w tym:

- przewody tłoczne DN 300 mm x min. 3 mm ze stali nierdzewnej 1.4301,

- przewody tłoczne DN 400 mm ze stali nierdzewnej 1.4301, o długości 12,5 m w gruncie,

połączenia kołnierzowe i elementy złączne wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301

Parametry techniczne pomp wymienianych w ramach zamówienia są następujące:

- wymagana wysokość podnoszenia: H max = 16,7 m, H min = 3,5 m

- wymagana wydajność Q max: 1370, l/s

- silnik wraz z pompą muszą stanowić zintegrowaną całość (klasa szczelności IP68). Pompy muszą być wyposażone w zatapialne silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H (180°C), zapewniające ciągłą pracę pompy pompowanego medium o temperaturze do 40°C.

- obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z żeliwa nie gorszego niż GG25

- króciec tłoczny pompy DN300

- zamknięty wirnik wielokanałowy, dynamicznie wyważony, z wymiennym pierścieniem zamykającym z brązu o średnicy nie większej niz 475 mm

- wał silnika wykonany ze stali szlachetnej 1.4101

- podwójne uszczelnienia mechaniczne węglik krzemu/węglik krzemu (SiC/SiC)

- uszczelki i o-ringi: NBR

- wszystkie nakrętki lub śruby mające kontakt z pompowanym medium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej

- sprawność pompy ≥76%

- sprawność silnika minimum ≥88%

- silnik pompy 3-fazowy, 8 biegunowy (720 obr./min)

- moc P2 ≤ 29 kW

- silnik musi być wyposażony w czujnik termiczny zabudowany w uzwojeniach silnika

- prąd znamionowy ≤ 80 A

- waga maksymalnie ≤ 840 kg

- szerokość pompy ≤ 1100mm

- wysokość pompy ≤ 1465mm

Pompa powinna być wyposażona w wewnętrzną komorę połączeniową przewodów zasilających oraz sterujących z możliwością montażu zintegrowanego systemu do diagnozowania wibracji drgań w pompie, wyposażonego w cyfrowy procesor sygnałowy i pamięć do zapisu danych. Dodatkowo system ten posiadać musi wydajny PLC, umożliwiający zróżnicowaną analizę mierzonych drgań.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

System sterowania i monitoringu

W ramach zamówienia należy wykonać system sterowania i automatyki przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową.

Rozdzielnia powinna być wykonana w podwójnej obudowie w wykonaniu nierdzewnym. Szafę należy instalować w istniejącym budynku na poziomie 1.

Wyposażenie szaf w przepompowni ścieków powinno być zgodne z dokumentacją projektową.

W zakresie sprzętu, jaki należy zainstalować i uruchomić w serwerowni w siedzibie Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. (ul. Wiślna 1), Wykonawca powinien dostarczyć:

- Moduł GSM GPRS wraz z oprogramowaniem konfiguracyjnym i diagnostycznym,

- Zestaw serwerowy wyposażony w:

- system operacyjny,

- zasilacz rezerwowy typu UPS zapewniający pracę stacji monitorującej przez co najmniej 2 godziny,

- klawiaturę i mysz optyczną,

- serwer o parametrach wydajnościowo-funkcjonalnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Monitoring stanu poziomu Wisły należy wpiąć do systemu monitoringu przepompowni 
z istniejącego obiektu (układu sterowania) poprzez moduł telemetryczny umożliwiający transmisje GSM/GPRS do siedziby Zamawiającego z możliwością przekierowania samego stanu poziomu Wisły do innych instytucji za pomocą strony internetowej, najlepiej w witrynie Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o. jako nową podstronę (np. http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl/index.php/stan-wisly), tak aby dostęp do aktualnego poziomu mieli pracownicy Kopalni Siarki „Machów”.

Do przesyłu danych należy zastosować sterownik o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową.

Sterownik należy zamontować równolegle lub w miejsce istniejącego w budynku należącym do Kopalni Siarki „Machów” S.A.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

Roboty elektryczne

Roboty elektryczne objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z „Projektem układu pomiarowego. Zasilanie przepompowni ścieków w Tarnobrzegu osiedle Nagnajów”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie układu pomiarowego półpośredniego energii czynnej oraz biernej dla zasilania w energię elektryczną przedmiotowej przepompowni ścieków zlokalizowanej, zwiększoną mocą 75 kW (moc istniejąca 40 kW).

Dla zasilania przepompowni ścieków należy wykonać układ pomiarowy półpośredni z licznikiem energii zapewniającym jednokierunkowy pomiar czynnej oraz dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia. Istniejącą rozdzielnicę, w której umieszczony jest obecnie układ pomiarowy bezpośredni (ZK-l/lP nr 1230/08) należy unieczynnić - licznik zdemontować, istniejący WLZ LY 25mm wypiąć z podstaw bezpiecznikowych w złączu ZK-1, dokonać konserwacji i wymiany skorodowanych śrub przy połączeniach prądowych w ZK-1. Nową rozdzielnicę pomiarową należy zlokalizować zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na zewnątrz budynku przepompowni ścieków miejscu obok istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK-l/lP nr 1230/08. Zasilanie układu pomiarowego wykonać należy z istniejących podstaw bezpiecznikowych PBD1-3/250A w istniejącym w/w złączu ZK-1 nr 1230/08 umieszczonym na zewnątrz budynku WLZ-tem 4xLgY 70 mm2. Złącze ZK-1 nr 1230/08 umieszczone przy budynku przepompowni ścieków zasilane będzie kablem YAKY 4x70mm2 z rozdzielni n/N z pola n/N nr 2 stacji trafo 15/0,4 kV Tarnobrzeg nr 105.

Należy w stacji trafo 15/0,4 kV Tarnobrzeg nr 105 w rozdzielni nN w polu nr 2 wymienić wkładki bezpiecznikowe na WTN-2/gF 160A, złączu kablowym ZK-1 nr 1230/08 na odejściu w kierunku WLZ-tu zainstalować zwory WTZ-1/250A.

W rozdzielni pomiarowej należy zabudować: Licznik 3-fazowy elektroniczny półpośredni zapewniający jednokierunkowy pomiar czynnej oraz dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia, rozłącznik bezpiecznikowy RBK-1 - jako zabezpieczenie przedlicznikowe z bezpiecznikami WTN-l/gF 125A, listwę SKA, przekładniki IWF 150/5 2,5VA kl. 0,5 legalizowane, zabezpieczenia obwodów napięciowych liczników BiGs 6A, gniazdko 230V.

Rozdzielnię pomiarową wykonać jako pięcio-przewodową. Należy zastosować skrzynki pomiarowe w obudowie termoutwardzalnej o parametrach zgodnych z aktualnymi wytycznymi technicznymi PGE.

W ramach zamówienia należy wykonać ochronę przeciwporażeniową dla układu pomiarowego zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - Dz. Ust. Nr 81 z 1990r. Nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Zastosowano układ sieciowy "TN-C-S" polegający na połączeniu części dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym "PE", powodujący, poprzez zastosowanie wkładek topikowych szybkich, w warunkach zakłóceniowych szybkie samoczynne odłączenie zasilania.

Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porażeń należy stosować obudowę rozdzielni pomiarowej wykonaną w II klasie ochronności i stopniu ochrony minimum IP 44.

Zakres robót obejmuje modernizację instalacji siły, oświetlenia i zasilania przepompowni.

Obecnie przepompownia zasilana jest ze stacji transformatorowej PGE nr 105 pole nr 2 usytuowanej na terenie Kopalni Machów, kablem ziemnym typu YAKSY 4 x 70 mm2 ułożonym w ziemi. Długość kabla wynosi 225 m. Złącze należy umieścić powyżej poziomu zalewania. Należy przebudować istniejący układ pomiarowy bezpośredni na układ trójfazowy półpośredni oraz umieścić go nad złączem. Przygotować miejsce na montaż modemu GSM. W pompowni w części na piętrze należy wykonać rozdzielnię oświetleniową oraz zasilającą gniazda wtykowe do celów remontowych.

Wykonawca wykona instalację oświetleniową przewodami kablowymi typu YDY 3 x 1,5 mm2 450/750 V, układanymi na uchwytach dystansowych oraz kształtownikach typu U. Do oświetlenia należy stosować oprawy jarzeniowe typu COSMO CO5 produkcji ES SYSTEM. Oprawy mają być przykręcone do sufitu. Nad drzwiami oraz nad pomieszczeniem do demontażu pomp należy wykonać oświetlenie jarzeniowe.

W skład instalacji siłowej realizowanej w ramach zamówienia wchodzą oprócz zasilania samych pomp zestawy gniazd remontowych instalowanych zarówno na parterze jak i na piętrze przepompowni. Zestawy remontowe mają się składać z wyłącznika głównego oraz dwóch gniazd wtykowych 400 V i trzech gniazd wtykowych 230 V oczywiście wszystkie z bolami ochronnymi. Zestawy należy instalować na wysokości 100 cm nad posadzką. Wszystkie gniazda mają posiadać zabezpieczenia różnicowo-prądowe oraz nadmiarowo – prądowe. Zestawy remontowe zasilić przewodem kablowym YKY 5 x 4 mm2 układanym na uchwytach dystansowych.

Na zewnątrz budynku na wysokości 60 cm od górnej krawędzi dachu Wykonawca zabuduje na wysięgnikach oprawy do oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni.

instalację piorunochronną należy wykonać, jako zwód poziomy z drutu ocynkowanego średnicy 8 mm, układany na dachu przepompowni, na uchwytach dystansowych klejonych do pokrycia dachowego, ewentualnie jako zwód poziomy naprężny. Na wysokości 170 cm nad ziemią należy wykonać zaciski kontrole na przewodach odprowadzających. Przewody odprowadzające można układać w rurach winidurowych RL-28/. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyć 20 omów. Wszelkie urządzenia wystające ponad dach mają być przyłączone do instalacji piorunochronnej.

W odległości jednego metra od fundamentów Wykonawca wykona uziom otokowy z płaskownika ocynkowanego 39 x 4 mm i zakopanego na głębokości 60 cm pod ziemią. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć 20 omów. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia należy dodatkowo wykonać uziomy pogrążane. Wszelkie połączenia podziemne uziomu należy wykonać poprzez spawanie. Miejsca spawania należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

W celu zabezpieczenia drogich urządzeń takich jak komputery, faxy, telewizory i inne drogie urządzenia, w rozdzielni RG przewidziano ochronnik przepięć typu „B +C” ,oraz należy przewidzieć zainstalowanie ochronników przepięć które należy zabudować bezpośrednio przy urządzeniach.

Przy rozdzielni należy wykonać szynę połączeń wyrównawczych. Do szyny tej należy przyłączyć metalowe rury wodociągowe wody, gazu i CO oraz metalowe obudowy wyposażenia budynku jak również przewody N i PE oraz należy ją przyłączyć do uziemienia zewnętrznego.

Jako ochronę od porażeń elektrycznych przewidziano „szybkie włączenie”. Dlatego obwody jednofazowe należy wykonać, jako trzyprzewodowe natomiast obwody trzyfazowe jako pięcioprzewodowe. W instalacji stosować zabezpieczenia typu „S” o wartości wyłączalnej prądu dobranej do mocy zabezpieczanych odbiorników. Do przewodu ochronnego przyłączyć bolce gniazd wtykowych, ich metalowe obudowy oraz metalowe części urządzeń mogące znaleźć się przypadkowo pod napięciem. Przewody N powinny mieć izolację w kolorze niebieskim, przewody PE w kolorze żółto-zielonym. W przewodach PE nie stosować wyłączników ani zabezpieczeń.

Po przyłączeniu instalacji i urządzeń do zasilania docelowego należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Zamówienie nie obejmuje swym zakresem przyłącza kablowego n/N.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

W zakresie robót elektrycznych po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany wykonać komplet pomiarów elektrycznych dla wszystkich obwodów i urządzeń elektrycznych, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w tym między innymi badania:

- ciągłości połączeń obwodów,

- badania linii kablowych,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- biegunowości i następstwa faz podłączenia silników,

- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet pomiarów elektrycznych dla wszystkich obwodów i urządzeń elektrycznych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami. Protokoły wykonanych pomiarów stanowić będą załącznik do dokumentacji eksploatacyjnej.

  - Zakres przedmiotu zamówienia – Część 2

Zakres prac obejmuje: Wymianę klapy zwrotnej i zastawki śluzy wałowej na działkach ewidencyjnych Nr 96 i 60, w tym:

- demontaż istniejącej klapy zwrotnej i zastawki śluzy wałowej,

- montaż nowej klapy zwrotnej na wylocie kanału odprowadzającego grawitacyjnie ścieki ze zbiornika retencyjnego przepompowni, wraz z zapewnieniem należytego przylegania montowanych elementów do istniejącej konstrukcji (zapewnieniem szczelności),

- montaż zastawki śluzy wałowej, wraz z zapewnieniem należytego przylegania montowanych elementów do istniejącej konstrukcji śluzy (zapewnieniem szczelności),

- wyczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie stalowych istniejących elementów śluzy w tym: barierek.

- odtworzenie ubytków elementów betonowych w miejscu montażu klapy zwrotnej i zastawki.

Wymieniana zastawka kanałowa i klapa zwrotna są nieodłącznymi elementami technologicznymi całego systemu przepompowni wód opadowych. Pierwsza będzie służyć do regulowania przepływu wody w kanale poprzez okresowe, częściowe lub całkowite zamknięcie światła kanału. Klapa będzie służyć do zabezpieczenia przez cofaniem się wody z rzeki Wisły do zbiornika przy przepompowni.

Zastawka kanałowa z napędem ręcznym, montowana w ramie na śluzie wałowej - wewnątrz obiektu.

Wymiary zastawki:

- szerokość kanału: 80 cm,

- wysokość kanału: 90 cm,

- głębokość zabudowy:  590 cm,

- skok zawieradła: 180 cm,

- wysokość poziomu obsługi: 85 cm.

Materiał: stal nierdzewna

Klapa zwrotna o wymiarach zewnętrznych klapy 120 x 120 cm,

Materiał: stal nierdzewna.

Klapę montujemy na wylocie kanału o przekroju prostokątnym o wymiarach 80 x 90 mm, odprowadzającego grawitacyjnie ścieki ze zbiornika retencyjnego przepompowni

Uwaga:

Wykonawca przed montażem zastawki kanałowej i klapy zwrotnej zobowiązany jest do weryfikacji, na miejscu wbudowania, wymiarów zastawki kanałowej i klapy zwrotnej 
i dobór odpowiednich.

Zasady stosowania równoważnych rozwiązań technicznych i materiałowych opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.

  - Rozwiązania równoważne

Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

Ciężar udowodnienia, że materiały/urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów i urządzeń a nie są wskazaniem producenta w przypadku użycia tych nazw.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów lub urządzeń niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem ustanowionym przez europejskie organizacje normalizacyjne. Użyte materiały lub urządzenia winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca do swojej oferty dołączy wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ.

W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dotyczące materiałów:

Jeżeli przywołano nazwy handlowe, technologiczne lub nazwę producenta urządzenia należy traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno - użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i cech określonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności" zaproponowanych „zamienników".

Ryzyko oferowania innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej ciąży na Wykonawcy.

Zamawiający wymaga by zaoferowane przez Wykonawcę do zastosowania urządzenia spełniały parametry techniczne określone w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w STWiORB.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być pierwszego gatunku i muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

- Temperatura:	-30 do +35°C

- Wilgotność: 10 do 95 %

- Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

  - Lokalizacja inwestycji i istniejące zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Tarnobrzeg, w jednostce ewidencyjnej: 186401_1 M. Tarnobrzeg, w obrębie ewidencyjnym 05 – Nagnajów,

Część 1 zamówienia – na działkach o numerach ewidencyjnych: 500/38, 500/39,

Część 2 zamówienia - na działkach o numerach ewidencyjnych: 96, 60.

W przypadku części 1 zamówienia istniejący budynek przepompowni jest budynkiem 
o regularnym kształcie i wymiarach: 4,75 x 12,30 m, konstrukcji szkieletowej żelbetowej, ściany zewnętrzne wykonane są jako jednowarstwowe z cegły silikatowej o grubości 25,00 cm, budynek przykryty jest dachem płaskim jednospadowym, o kącie nachylenia 3°.

Dane dotyczące powierzchni:

- powierzchnia działki ewid. nr 500/38 - 0,6773 ha,

- powierzchnia działki ewid. nr 500/39 - 0,2355 ha,

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku - 44,42 m2,

- powierzchnia zabudowy po remoncie - 47,63 m2,

- powierzchnia użytkowa przed rozbudową - 86,14 m2,

- powierzchnia użytkowa parteru - 37,19 m2,

- powierzchnia użytkowa piętra - 48,95 m2.

- kubatura budynku przed remontem	- ok. 390,00 m3,

- kubatura budynku po remoncie	- ok. 390,00 m3,

- szerokość elewacji frontowej przed remontem	- 12,30 m,

- szerokość elewacji frontowej po remoncie	- 12,50 m,

- wysokość elewacji przed remontem	- 6,80 m,

- wysokość elewacji po remoncie	- 6,90 m,

Teren inwestycji nie znajduję się w strefie objętej ochroną konserwatorską ochrony zabytków, oraz w strefie chronionej w zakresie przyrodniczym.

W przypadku części 2 zamówienia urządzenia podlegające wymianie są elementem śluzy na wale przeciwpowodziowym. Zlokalizowanym po przeciwnej stronie Wisłostrady niż remontowana przepompownia.

Teren inwestycji nie znajduję się w strefie objętej ochroną konserwatorską ochrony zabytków.

Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze siedliskowym Natura 2000 - Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049).

  - Warunki geologiczno-hydrologiczne.

Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowo-wodnych. Wymagane przepisami badania, w tym zakresie leżą po stronie Wykonawcy.

  - Warunki wykonania przedmiotu zamówienia

Zakres części 1 zamówienia - remont przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg na działkach ewidencyjnych nr: 500/38 oraz 500/39 należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi dokumentami:

- Projekt budowlany „Projekt technologii przepompowni wód opadowych - Projekt zagospodarowania terenu”,

- Projekt budowlany „Projekt technologii przepompowni wód opadowych” – branża technologiczna,

- Projekt budowlany „Przepompownia wód opadowych – branża konstrukcyjno-budowlana”,

- Projekt budowlany „Modernizacja zasilania elektroenergetycznego wraz z rozdzielnią elektroenergetyczną NN, instalacją automatycznego sterowania pracą przepompowni oraz zabezpieczeniem i przesyłem sygnałów za pomocą GPRS do siedziby Tar-Wod Sp. z o.o.”

- „Projekt układu pomiarowego przepompowni wód opadowych”,

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres części 2 zamówienia - wymiana klapy zwrotnej i zastawki śluzy wałowej na działkach ewidencyjnych Nr 96 i 60 należy wykonać zgodnie z:

- Dokumentacją techniczną „Remont zastawki na wale przeciw powodziowym” opracowaną przez Modify3D Mateusz Wójciak.

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pozostałe wymagania dla części 1 i 2 zamówienia

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami, decyzjami i uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, zarządcami dróg i cieków oraz z właścicielami działek, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

Wykonawca zapewni wykonanie i pokryje koszty:

- pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- pełnej obsługi geologicznej w zakresie badania stopnia zagęszczenia warstw zasypu i nośności podłoża pod drogami i innymi nawierzchniami utwardzonymi,

- uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew i krzewów,

- planu BIOZ na podstawie wytycznych zawartych w informacji BIOZ,

- projektu organizacji ruchu,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- opracowania dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- opracowania instrukcji eksploatacji przedmiotu zamówienia z szczególnym uwzględnieniem warunków gwarancyjnych podanych przez producentów materiałów wbudowanych oraz instrukcji BHP.

- opracowania instrukcji rozruchu, eksploatacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej przepompowni ścieków,

- sporządzenia zestawienia wykonanych środków trwałych z podziałem na składniki i ich wartości,

- innych dokumentów i opracowań koniecznych do przyjęcia robót i przekazania

inwestycji do użytkowania.

Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty składowania i prawidłowego zabezpieczenia materiałów przeznaczonych do wbudowania.

Zamawiający nie zabezpiecza organizacji zaplecza budowy w tym: terenu pod jego lokalizację, pomieszczeń (biurowych, socjalnych, sanitarnych), doprowadzenie mediów w tym: wody i energii elektrycznej. Wszelkie koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza pokrywa Wykonawca.

Wykonawca pokrywa koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych oraz odpadów socjalnych.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z wystąpieniem awarii powstałych w wyniku prac budowlanych.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z ewentualną wycinką 
i karczowaniem drzew i krzewów.

Roboty budowlane należy prowadzić przy zabezpieczeniu ciągłości ruchu pieszego 
i kołowego, oraz umożliwiając dojazd do posesji.

Wbudowane materiały powinny być użyte zgodnie z przeznaczeniem i być dopuszczone do obrotu. Powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone.

Roboty budowlane w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i zgodnie z jego zaleceniami.

Wszystkie badania i pomiary wykonane powinny być przez osoby uprawnione.

Szkice geodezyjne powykonawcze powinny zawierać wartości odchyłek od wielkości projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót dodatkowych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia i zleconych przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii wynikłej z prowadzonych przez Wykonawcę robót zobowiązany on jest do udzielenia informacji oraz pomocy przy jej usuwaniu.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac budowlanych, które wystąpiły na terenie prowadzenia robót lub poza nim w przypadku, gdy powstały one na skutek prowadzenia robót.

  - Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują prace fizyczne na terenie budowy w ramach następujących rodzajów czynności:

- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków,

- roboty ogólnobudowlane,

- roboty w zakresie konstrukcji,

- roboty elektryczne,

- instalacje AKPiA,

- roboty drogowe,

- roboty w zakresie rekultywacji terenu.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

Wykonawca będzie zobowiązany składać w celu udokumentowania tej obsady stosowne oświadczenie o spełnianiu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składane w cyklach miesięcznych wraz z fakturą. W przypadku braku spełnienia tego wymogu lub, gdy złożone oświadczenie będzie budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości określonej we wzorze umowy i zwróci się o przeprowadzenie kontroli, w tym zakresie u Wykonawcy lub podwykonawcy przez Państwową Inspekcję Pracy.