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Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):


. Prosimy o podanie wyników badań potwierdzających, iż węgiel granulowany o podanych parametrach minimalnych będzie pracował w trybie biosorpcji bez ozonowania wstępnego i efekt ten będzie możliwy do ociągnięcia w podanym na wpracowanie czasie.

Wymagania dla procesów, urządzeń i elementów instalacji technologicznych opisane 
w PFU (w tym parametry węglą, brak ozonowania itp.) powstały na podstawie długoterminowych badań technologicznych. Z uwagi na obszerność materiałów, Zamawiający nie przewiduje udostępniania wyników badań oferentom.

2. W jaki sposób należy zabezpieczyć wodę po filtrach węglowych przed spadkiem stężenia tlenu poniżej akceptowalnych wartości dla długich czasów kontaktu wody z GWA, występujących przy niskich przepływach?

Analiza wyników badań uzyskanych podczas realizowanych testów technologicznych pozwala stwierdzić, że stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie dopływającej na filtr węglowy (biofiltr) utrzymywało się w zakresie od 8,06 do 14 g O2/m3. Po przejściu przez filtr woda pozostawała nadal dobrze natleniona, średnia wartość kształtowała się na poziomie 5,39 g O2/m3, najniższa wartość wynosiła natomiast 2,2 g O2/m3.

W przypadku gwałtownego obniżenia wartości tego parametru, który interpretowany 
jest intensywnym poborem tlenu przez biomasę zmagazynowaną na biofiltrze zalecane jest przepłukanie komór filtracyjnych.

3. Prosimy o podanie wartości pH, do której należy korygować ten parametr w wodzie po osadnikach oraz wymaganej w związku z tym dawki CaO. Czy zamawiający dysponuje badaniami, które potwierdzają brak negatywnego wpływu podwyższonego pTI wody na zatrzymaną w złożu filtracyjnym zawiesinę wodorotlenku glinu ? Jeżeli tak, prosimy o ich 

przedstawienie.

Istniejący punkt dawkowania mleka wapiennego ( dozowanie przed osadnikami poziomymi ) będzie podlegał przebudowie z uwagi na zmianę rozdziału wody na osadniki. Nie przewiduje się zmiany parametrów korekty pH, która obecnie jest prowadzona do wartości przed osadnikami w granicach 8,2-8,4 i nie powoduje negatywnego wpływu na zatrzymanie w złożu filtracyjnym zawiesiny wodorotlenku glinu. Woda po komorach filtracyjnych posiada pH w granicach 7,8-8,0 pH.
4.   Prosimy o potwierdzenie, że wiodącym parametrem technologicznym dla zaprojektowania i zabudowy filtrów węglowych jest czas kontaktu wody ze złożem.

Wymagane parametry zostały określone w PFU.
5. Prosimy o przedstawienie wyników badań pilotowych potwierdzających poprawność doboru poszczególnych procesów technologicznych narzuconych w dokumentacji przetargowej.

Wymagania dla procesów, urządzeń i elementów instalacji technologicznych opisane 
w PFU (w tym parametry węglą, brak ozonowania itp.) powstały na podstawie długoterminowych badań technologicznych. Z uwagi na obszerność materiałów, Zamawiający nie przewiduje udostępniania wyników badań oferentom.

6. Prosimy o potwierdzenie czy po wygraniu postępowania przetargowego Wykonawca może na swój koszt przeprowadzić badania pilotowe i dokonać ewentualnej korekty parametrów technologicznych?

Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie przewiduje możliwości korekty parametrów technologicznych.

7. Prosimy o informację, kto odpowiada za efekt technologiczny pod warunkiem wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich wytycznych dot. realizacji niniejszego Kontraktu, przy narzuconym schemacie oraz rozwiązaniu technologicznym? Jeżeli Wykonawca, to czy przedstawiony schemat może zostać skorygowany po otrzymaniu wyników badań pilotowych?

Za efekt technologiczny odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości korekty schematu technologicznego.

8. Z uwagi na to że modernizacji nie podlega cały układ technologiczny prosimy o podanie gwarantowanych parametrów wody wychodzącej z istniejącego układu, a wchodzącej na projektowany układ filtrów węglowych w zakresie co najmniej parametrów: utlenialność, Fe, Mn, NTU, absorbancja, zawartość tlenu, pH.

Parametry wody wychodzącej z istniejącego układu technologicznego tj. woda uzdatniona przed etapem dezynfekcji:

a) utlenialność z KMnO4:  3,8 – 5,0 mg/dm3 ( identyfikacja metody badawczej: PN-  
       EN ISO 8467:2001 ),

b) żelazo ogólne: <20,0 µg/dm3 ( identyfikacja metody badawczej: PN-ISO 
       6332:2001+ Apl 1:2016-06),

c) mangan: <20,0 µg/dm3 (identyfikacja metody badawczej: PB/W/05, wyd. 1 z dnia 20.06.2012),

d) mętność: <0,5 NTU (identyfikacja metody badawczej: PN-EN ISO 7027: -1:2016-09),

e) absorbancja: UV 254nm : 15 – 20 ,

f) zawartość  tlenu: 8,6 – 9,8 mg/dm3 pomiar czujnikiem tlenowym,

g) pH:  7,8-8,0.

9. Prosimy o podanie danych kontaktowych do wskazanej osoby, celem umówienia wizji lokalnej na obiekcie.

Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie SUW jest możliwe po skierowaniu pisemnego wystąpienia zainteresowanego Wykonawcy do Zarządu Spółki  z podaniem propozycji terminu (daty) czasu oraz ilości osób. W odpowiedzi akceptującej (skan pisma akceptującego przesłany zostanie e-mailem, a oryginał pocztą) Zamawiający potwierdzi datę i czas odbycia tej wizji oraz wskaże osobę udzielającą wszelkich informacji na miejscu.


10. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony odnośnie wiedzy i doświadczenia zgodnie z pkt. 5.1.1 SIWZ jeśli w ramach jednej realizacji zostało wykonane więcej niż jeden z punktów 5.1.1 od ust. 1 do 7? Czyli Wykonawca wykonał np. robotę budowlaną polegającą na budowie nowej, lub przebudowie / modernizacji istniejącej pompowali wody lub ścieków o przepustowości co najmniej 500 m3/h i mocy minimum 150 kW oraz – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej o średnicy co najmniej DN500 na terenie stacji uzdatniania wody, obejmującą wykonanie przełączenia na czynnej sieci wodociągowej przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości dystrybucji?

Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia zawartych w punkcie 5.1.1  poprzez wykonanie niezależnych robót budowlanych/ dokumentacji projektowych dla każdego wymogu.


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2017 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
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(podpis Kierownika zamawiającego)


