[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 5085 /17




Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

1. W związku z koniecznością przeniesienia sieci napowietrznych (dochodzących do obiektu 02) na nowo wykonaną  estakadę, zgodnie z pkt. 5.3.9.2. Rurociągi wody po napowietrzeniu zawartym w opracowaniu Część 1.1-część opisowa,  uprzejmie prosimy o podanie rodzajów rurociągów do przeniesienia wraz z ich średnicami, wykonaniem materiałowym oraz przybliżona długością.

Zamawiający informuje, że na istniejącej estakadzie pomiędzy budynkiem napowietrzalni i komór reakcji (obiekt 02), a budynkiem przygotowania reagentów (obiekt nr 03) znajdują się następujące instalacje:
    - instalacja reagentu PAX 18 wykonana z węża zbrojonego 3/4″, sztuk 4,
    - instalacja nadmanganianu potasu (KMnO4) wykonana z węża PE 32, sztuk 2,
    - instalacja c.o. do napowietrzalni wykonana z rur stalowych DN 80.
Rurociąg dodatkowy DN 400 ( dobór ostatecznej średnicy po dokonaniu obliczeń projektowych) należy zabezpieczyć izolacją termiczną w osłonie zbudowanej z PVC pokrytego warstwą aluminium, które jest pokryte specjalną warstwą ochronną odporną na UV. Instalacje przenoszone z istniejącej estakady należy poprowadzić we wspólnej obudowie (co pozwoli na ogrzewanie instalacji technologicznych przez instalację c.o. 
w okresie grzewczym), zaizolowanej termicznie w osłonie jak wyżej.
Odległość pomiędzy istniejącymi obiektami wynosi ok. 16,0 m, a długość istniejącej estakady ok. 30,0 m. Długość projektowanej estakady oraz długości nowych odcinków instalacji wynikać będą z przyjętego rozwiązania projektowego.
2. Z uwagi na konieczność  wykonania miejscowych demontaży oraz włączeń do istniejących sieci międzyobiektowych uprzejmie prosimy o podanie materiałów z jakich wykonane są istniejące rurociągi:

- Rurociągi wody sklarowanej
- Rurociągi wody uzdatnionej (czystej)

- Rurociągi wody do płukania

- Rurociągi popłuczyn

- Rurociągi przelewowe.

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie wymienione istniejące rurociągi wykonane są z rur stalowych.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2017 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


