[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 5126 /17




Tarnobrzeg, dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

1. W PFU część 1.1-część opisowa pkt. 5.6.5. Sieci międzyobiektowe oraz WWIOR-14-Sieci cieplne pkt. 1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIOR  przedstawiono konieczność wykonania przyłączy, nowych odcinków oraz zastąpienia fragmentu istniejącej sieci cieplnej naziemnej siecią podziemną. Przewidziano  wykonanie powyższych rurociągów  z rur preizolowanych.  W dalszej części WWIOR-14-Sieci cieplne pkt. 2.1. SIEĆ CIEPLNA I PRZYŁĄCZE opisano wykonanie sieci cieplnej  z rur stalowych ocieplonych zbrojoną wełną i zabezpieczoną płaszczem z blachy ocynkowanej. Prosimy 
o jednoznaczne określenie rodzaju rur (preizolowane czy ocieplane na budowie) . Dodatkowo, prosimy o podanie średnicy istniejącej sieci cieplnej naziemnej, którą należy zdemontować i wykonać jako podziemną.

Sieci cieplne układane w gruncie należy wykonać z rur stalowych, preizolowanych, spełniających wymagania normy PN-EN 253. 
Średnica nowego odcinka rurociągu powinna być co najmniej równa średnicy istniejących rur oraz uwzględniać zmianę zapotrzebowania na ciepło związaną 
z projektowanymi i modernizowanymi obiektami. Odcinek naziemny sieci cieplnej podlegający przebudowie na podziemny posiada średnice: DN 50 (długość ok. 90 m) 
i DN 65 (długość ok. 58 m).


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)

