[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 5292 /17




Tarnobrzeg, dnia 4 września 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

1) Prosimy o przedstawienie analizy wody surowej pompowanej na istniejący układ uzdatniania wraz ze zmiennością parametrów jakościowych.

Zamawiający informuje, że jakość wody podziemnej ujmowanej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego i kierowanej do SUW jest zmienna i zależna od kompozycji włączonych do eksploatacji studni.
Jakość wody ujmowanej i kierowanej do SUW 
	Wskaźnik
	Jednostka
	Zakres zmian

	Barwa
	
	50-90

	Mętność
	NTU
	8,0 – 14,0

	Odczyn
	pH
	6,6-7,2

	Temperatura
	oC
	10,8-12,1

	Przewodność
	µS/cm
	650 - 1010

	Żelazo
	g/m3
	14,0-30,0

	Mangan
	g/m3
	0,74-2,00

	Indeks nadmanganianowy
	g/m3
	10,0-17,0

	Ogólny węgiel organiczny (OWO)
	g/m3
	8,0 – 14,5


2) Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał poprawność pracy filtrów w trybie biosorpcji na filtrach granulowanego węgla aktywnego. Prosimy o podanie wymaganych parametrów jakościowych wody wpływającej na filtry i wody odpływającejz filtrów.

Zamawiający posiada własne akredytowane laboratorium, które prowadzi monitoring jakości wody na poszczególnych etapach technologii uzdatniania wody. Ponad to w planowanej modernizacji przewidziano monitoring technologiczny on-line wody przed i po filtrach pracujących w trybie biosorpcji.

	Wymagane parametry wody przed i po filtrach pracujących w trybie biosorpcji.:
	Parametry wody   wpływającej na filtry
	Parametry wody odpływającej z filtrów.

	Barwa (g/m3)
	15 ± 5
	≤ 5

	Utlenialność z KMnO 4 (g/m3)
	4,0 ± 1
	2,5 ± 1

	OWO (g/m3)
	9,0 ± 3
	3,5 ± 1

	Tlen (g/m3)
	11 ± 2
	6,5 ± 1


3) Prosimy o potwierdzenie, że po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego Zamawiający nie wyklucza przeprowadzenia przez Wykonawcę badań pilotowych celem uściślenia parametrów technologicznych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania i wybudowania instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym SUW jak i uzyskania wymaganego efektu technologicznego.

Zamawiający nie wyklucza możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego badań pilotowych celem uściślenia parametrów technologicznych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania 
i wybudowania instalacji sorpcji i biodegradacji.

4) Prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy jest ewentualne zaprojektowanie 
i zabudowanie dodatkowego układu natleniania /napowietrzenia  wody przed układem biosorpcji  celem poprawnej jego pracy i uzyskania wymaganego efektu technologicznego tj. założonych końcowych parametrów wody uzdatnionej. 

Zamawiający nie wyklucza konieczności zaprojektowania i wykonania dodatkowego układu natleniania/napowietrzania wody przed układem biosorpcji w celu zapewnienia uzyskania wymaganego efektu technologicznego.


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 4 września 2017 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


