[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 
5560
 /17




Tarnobrzeg, dnia 13 września 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

Pytanie: W programie Funkcjonalno- Użytkowym WWTOR-09 Instalacje technologiczne w punkcie 2.5 DRENAŻ FILTRACYJNY FILTRÓW II0 jest zapisane : „długość pojedynczego drenażu (panelu) musi być równa szerokości komory filtra; każdy panel drenażowy musi być wykonany jako pojedynczy, jednolity element długością odpowiadający szerokości filtra. Nie dopuszcza się drenaży łączonych z kilku krótszych elementów,”

1. Czy Zamawiający pisząc „ Nie dopuszcza się drenaży łączonych z kilku krótszych elementów” rozumie przez to:

2. Że, nie dopuszcza łączenia (np. poprzez spawanie) drenażu po dostawie na terenie budowy przed lub w trakcie zabudowy w komorze filtracyjnej?

Czy też,

3. nie dopuszcza, aby drenaż był łączony z kilku krótszych elementów na etapie wykonania/produkcji u producenta/dostawcy na powierzchni filtracyjnej

(wyklucza się możliwość łączenia elementów poprzez spawanie, zgrzewanie, czy inne technologie montażowe)?

Odpowiedź: Mając na uwadze doświadczenia eksploatacyjne w filtrach otwartych z drenażem oraz uwzględniając opinię eksploatatorów z innych przedsiębiorstw wod- kan Zamawiający wskazuje, że panel drenaży filtracyjnego musi być wykonany, jako jednolity już na etapie produkcji. Równocześnie Zamawiający nie dopuszcza wykonanie pojedynczego panelu drenażowego poprzez łączenia go z kilku mniejszych elementów przez zastosowanie technologii montażowych (spawanie, klejenie, zgrzewanie itp.) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w/w połączeń na powierzchni filtracji.


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

 







Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


