| Inwestycja: Inwestor: | PRZEBUDOWA KOMORY ROZDZIAŁU WODY ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ 2 X 500 M3 Z RUROCIĄGAMI TECHNO-LOGICZNYMI ORAZ WYMIANĄ ODCINKA RUROCIĄGU WODY CZYSTEJ DN 500 Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg |
| --- | --- |

ST-05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.	Dane ogólne	4

1.1.	Zakres robót objętych niniejszeją specyfikacją	4

1.2.	Określenia podstawowe	4

2.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów	4

2.1.	Wymagania ogólne	4

2.1.1.	Instalacje elektryczne	4

2.1.2.	Prefabrykaty	4

2.2.	Wymagania szczegółowe	4

2.2.1.	Kable układane w ziemi	4

2.2.2.	Instalacje siłowe i sterownicze w obiekcie	5

2.2.3.	Instalacje oświetleniowe	5

2.2.4.	Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych	6

2.2.5.	Prefabrykaty	6

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	7

3.1.	Wymagania szczegółowe	7

3.1.1.	Sprzęt do wykonania sieci kablowych i oświetlenia terenu	7

3.1.2.	Sprzęt do wykonania instalacji wewnętrznych	7

4.	Wymagania dotyczące środków transportu	8

4.1.	Wymagania ogólne	8

4.2.	Wymagania szczegółowe	8

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót	8

5.1.	Ogólne warunki wykonania	8

5.2.	Szczegółowe warunki wykonania	8

5.2.1.	Układanie linii kablowej	8

5.2.2.	Układanie instalacji elektrycznych wewnętrznych	9

5.2.3.	Układanie instalacji oświetleniowych	9

5.2.4.	Układanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych	10

5.2.5.	Montaż prefabrykatów	10

5.2.6.	Oznakowanie urządzeń i instalacji	10

5.2.7.	Ochrona przeciwporażeniowa	10

5.2.8.	Ochrona przepięciowa	10

6.	Kontrola jakości	11

6.1.	Wymagania ogólne	11

6.2.	Wymagania szczegółowe	11

6.2.1.	Materiały	11

6.2.2.	Wykopy pod kable	11

6.2.3.	Linie kablowe	11

6.2.4.	Kontrola jakości wykonanych robót	11

6.2.5.	Konstrukcje	12

6.2.6.	Instalacje w obiekcie	12

6.2.7.	Oprawy oświetleniowe	12

6.2.8.	Rozdzielnice	12

6.2.9.	Instalacja przeciwporażeniowa	13

7.	Obmiar robót	13

7.1.	Wymagania ogólne	13

7.2.	Wymagania szczegółowe	13

7.2.1.	Jednostka obmiarowa	13

8.	Odbiór robót	13

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	13

8.2.	Warunki szczegółowe odbioru instalacji elektrycznych	14

8.2.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	14

8.2.2.	Odbiory częściowe	14

8.2.3.	Próby Końcowe	14

8.2.4.	Dokumenty do odbioru końcowego robót	14

9.	Rozliczanie robót	15

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót	15

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	15

10.	Dokumenty związane	16

10.1.	Normy	16

10.2.	Inne przepisy	17

Dane ogólne

Zakres robót objętych niniejszeją specyfikacją

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych, w tym w szczególności:

wykonanie kablowej linii zasilającej obiekt,

wykonanie instalacji zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych,

wykonanie instalacji oświetlenia,

wykonanie instalacji wyrównawczej i uziemiającej;

montaż i podłączenie aparatów i urządzeń elektrycznych,

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podstawowymi zawartymi w ST-00 „Wymagania ogóle”.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Wymagania ogólne

Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych należy stosować osprzęt i aparaturę dobraną w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Aparatura 
i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć, tam gdzie to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych oraz odporne na środki chemiczne występujące w obiektach.

Prefabrykaty

Rozdzielnice oraz pojedyncze skrzynki powinny być wykonane z materiałów odpowiednich do warunków środowiskowych występujących w obiekcie. Stosowanie zamienników zaprojektowanych prefabrykatów jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, pod warunkiem, że posiadają nie gorsze parametry np. jakość, odporność na wilgoć i chemikalia, wytrzymałość.

Wymagania szczegółowe

Kable układane w ziemi

Przy realizacji linii kablowej zewnętrznej powinien być stosowany kabel typu określonego 
w dokumentacji projektowej, odpowiadające normom, przystosowane do układania w ziemi, 
o napięciu znamionowym 0,6/1kV. Dobór kabli zasilających powinien być sprawdzony obliczeniowo.

Linia kablowa zasilająca wykonana zostanie kablem z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie polwinitowej, przeznaczonego do układania bezpośrednio w ziemi, odpowiadające normom PN-93/E-90400, PN-93/E-90401, PN-88/E-90160,

W kablach nn. dla żyły N i PEN wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej PE żółto – zielony.

Na powłoce kabla winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 
w budownictwie. Do każdej partii kabli na bębnie należy dołączyć atest fabryczny.

Instalacje siłowe i sterownicze w obiekcie

Kable

Powinny stosowane kable giętkie YKSLYżo (z żyłą ochronną) i YKSLYekw (ekranowane) 
o przekrojach wg dokumentacji projektowej. Będą używane kable z żyłamie miedzianymi, 
o izolacji i osłonie PCV na napięcie 1kV.

Przewody kabelkowe

Powinny być stosowane przewody kabelkowe typu YDY i przekrojach dobranych 
w dokumentacji projektowej. Będą używane przewody z żyłami miedzianymi, o izolacji i osłonie PCV na napięcie 750V. W przewodach dla żyły neutralnej wymagany jest kolor niebieski, dla żyły ochronnej żółto – zielony.

Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 
w budownictwie.

Przepusty kablowe

Przy przejściach kabli/przewodów z ziemi do obiektu należły stosować odpowiednie przepusty. Przepusty te muszą być trwale związane z przegrodą (ścianą). Materiał przepustu powinien być odporny na warunki panujące w ziemi i w obiekcie. Przepusty kablowe, powinny zapewniać uszczelnienie zapobiegające przedostawaniu się wody i gazu do obiektu.

Korytka kablowe, listwy instalacyjne

Instalacje siłowe i sterownicze będą układane w korytkach, listwach instalacyjnych i rurkach 
z tworzyw sztucznych. Przy podejściach do urządzeń będą wykorzystane rurki ochronne giętkie. Korytka kablowe powinny być wykonane z nierdzewnych korytek siatkowych (drutowych) lub 
z tworzyw sztucznych, o odpowiedniej odporności na warunki środowiskowe (wilgoć), mieć wytrzymałość odpowiednią do obciążenia przez ułożone w nich kable i przewody, odpowiednią ilość i rozmieszczenie podpór (dostarczonych przez producenta korytek). Dobór ten powinien uwzględniać temperaturę otoczenia i przyrost temperatury od ciepła wydzielanego przez ułożone w nich kable. Na łukach i rozgałęzieniach powinny być zastosowane elementy gotowe 
o sfazowanych narożnikach, zapewniające odpowiednie promienie gięcia. W miejscach połączeń powinny być stosowane elementy gotowe, oraz drobne elementy typu śruby, łączniki 
z materiałów o dostatecznej odporności na wilgoć.

Rozmieszczenie należy podać w dokumentacji projektowej przy założeniu zastosowania przewidzianego przez producenta odstępów w zależności od obciążenia mechanicznego 
i termicznego, dla koryt o danych wymiarach.

Należy zwrócić uwagę na dobór kabli i przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą 
z uwzględnieniem odpowiednich odstępów na korytkach.

Wielkość korytek uwzględniać powinna ilość i przekroje ułożonych kabli z uwzględnieniem odpowiedniej rezerwy miejsca, oraz nagrzewanie od pracujących kabli i obciążenie mechaniczne.

Materiały stosowane na kanały, listwy i przepusty kablowe powinny być odporne na wilgoć panującą w obiekcie.

Instalacje oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe użyte do instalacji w obiektach powinny być zastosowane wg dokumentacji projektowej lub dobrane na podstawie norm a dobór potwierdzony obliczeniowo. Należy użyć opraw o odpowiednim stopniu ochorny IP (dla danego pomieszczenia), zapewniającej kąt ochrony przed olśnieniem, barwę światła (stopień oddawania barw), estetykę 
i dopasowane zarówno kształtem jak i kolorem do pomieszczenia.

Zastosowane będą oprawy bryzgoszczelne LED Część opraw tj. powinna być wyposażona 
w moduł oświetlenia awaryjnego. Należy zastosować moduł o odpowiednich parametrach, zapewniający czas działania nie mniejszy od 1h i dostosowany do oprawy i rodzaju źródła światła zarówno pod względem elektrycznym jak i mechanicznym.

Kable i przewody kabelkowe

Wymagania jak w pkt. 2.2.1.

Osprzęt instalacyjny

Osprzęt instalacyjny: wyłączniki, puszki rozgałęźne winny być w wykonaniu natynkowym 
w stopniu szczelności min.IP54.

Osprzęt powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Korytka kablowe, listwy instalacyjne

Instalacje oświetleniowe będą układane w korytkach instalacji siłowej, oraz w listwach instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. Wymagania dla stosowanych materiałów są takie jak dla instalacji siłowej w pkt. 2.2.1 oraz wynikać będą z dokumentacji projektowej.

Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych

Szyny wyrównawcze powinny być wykonane z bednarki stalowej 30*4mm ocynkowanej, oznakowanej na żólto-zielono przez malowanie. Jako główna szyna uziemiająca będzie wykorzystany odcinek szyny wyrównawczej.

Główna szyna uziemiająca (GSU) powinna być wykonana z materiałów odpornych korozyjnie, z zapawnieniem pewnych i trwałych połączeń. Mogą to być zarówno połączenia śrubowe, jak 
i spawane lub zgrzewane egzotermicznie. W każdym przypadku należy zastosować odpowiednie przekładki na styku dwóch różnych materiałów. Przekrój roboczy zacisku powinien być taki, co najmniej, jaki jest wymagany dla głównej szyny wyrównawczej w danym obiekcie.

Do połączeń GSU z szyną PE rozdzielnicy oraz z lokalnymi szynami wyrównawczymi będą zastosowane przewody jednożyłowe miedziane w izolacji polwinitowej LY lub LgY o przekrojach dobranych do przekroju kabla zasilającego, dobrane zostaną w dokumentacji projektowej. Należy stosować przewody w izolacji koloru żółto – zielonego. Lokalne połączenia konstrukcji metalowych i urządzeń technologicznych do szyn wyrównawczych należy również wykonywać tymi przewodami o przekroju nie mniejszym niż 6mm2.

Wszelkie połączenia instalacji uziemiającej winny być wykonane z materiałów odpornych na warunki środowiskowe takich jak miedź, stal pomiedziowana, stal ocynkowana i po wykonaniu zabezpieczone dodatkowo przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez malowanie lub cynkowanie.

Malowanie elemtów powinno być wykonane farbami dwuskładnikowymi z utwardzaczem, cynkowanie powinno być wykonane ogniowo, z gwarancją na 10 lat.

Prefabrykaty

Wymogi ogólne

Wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim.

Urządzenie musi przejść niezbędne próby na stanowisku badawczym producenta, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą: instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz części zamiennych; schemat elektryczny; deklarację zgodności i aprobatę techniczną wyrobu.

Rozdzielnice nn. powinny być wyposażone w osprzęt przystosowany do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Rozdzielnica nn. skrzynkowa

Rozdzielnica nn. skrzynkowa powinna być zbudowana zgodnie ze schematem, planami wyposażenia i specyfikacjami aparatury opracowanymi w dokumentacji projektowej, 
a w szczególności powinna mieć obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum IP54, odporną na czynniki występujące w obiekcie.

Wyposażenie rozdzielnic

Aparatura stosowana w rozdzielnicach powinna mieć odpowiednie parametry podstawowe, prąd nominalny, napięcie, zakresy nastaw, ale również pozostałe np. prąd zwarciowy, które zostaną dobrane w dokumentacji projektowej.

Osprzęt

Rozdzielnica nn. powinna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wymagania szczegółowe

Sprzęt do wykonania sieci kablowych i oświetlenia terenu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

samochodu dostawczego do 0,9 t,

samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

żurawia samochodowego,

spawarki transformatorowej do 200 A,

sprężarki,

elektronarzędzi ręcznych,

przyrządów pomiarowych do prób i badań pomontażowych

zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do średnicy 15 cm,

koparki jednonaczyniowej.

Sprzęt do wykonania instalacji wewnętrznych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

samochodu dostawczego do 0,9 t,

spawarki transformatorowej do 200 A,

sprężarki,

elektronarzędzi ręcznych,

przyrządów pomiarowych do prób i badań pomontażowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wymagania dotyczące środków transportu

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

Wymagania szczegółowe

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu:

samochodu dostawczego,

samochodu skrzyniowego,

przyczepy do przewożenia kabli.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15 °C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producenta.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

Transport powinien być przeprowadzany jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne warunki wykonania

Instalacje elektryczne należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
w sposób opisany w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Aparatura i osprzęt używany przy układaniu instalacji powinien mieć, tam gdzie to jest wymagane, odpowiednie badania i atesty, co musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Wszystkie użyte materiały muszą być odpowiednie do warunków środowiskowych oraz odporne na środki chemiczne występujące w obiektach.

Szczegółowe warunki wykonania

Układanie linii kablowej

Przy realizacji linii kablowej powinny być stosowane kable typów dobranych w dokumentacji projektowej, zgodnie z pkt. 2 niniejszej ST.

Kabel należy układać w ziemi na głębokości:

0,7m (kabel nn),

1,0m pod drogami,

na warstwie 0,1 m piasku, przykryte następną 0,1m warstwą piasku, 0,15m gruntu rodzimego oraz folią ochronną koloru niebieskiego (dla kabli nn. i sterowniczych). Przy wprowadzaniu kabla do obiektu, oraz przy mufach kablowych pozostawić zapas kabli w formie pętli o promieniu równym 20- krotnej średnicy zewnętrznej kabla. Załamania trasy kabla należy wykonać możliwie łagodnie, zachowując minimalny promień gięcia zalecany przez normy i producenta.

Przejścia kabla pod drogami oraz na skrzyżowaniach z innymi, istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy chronić przez umieszczenie w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego PEHD. Zabezpieczenia istniejących kabli na skrzyżowaniach należy dokonać z zastosowaniem przepustów dwudzielnych z tworzyw sztucznych. Należy zastosować przepusty typów określonych w dokumentacji projektowej, lub ich odpowiedniki zapewniające nie mniejsze parametry techniczne,

Rury ochronne powinny być koloru niebieskiego (kabel nn).

Układanie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Należy przeprowadzić następujące prace:

trasowanie (głównie w liniach poziomych i pionowych),

montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, podpór, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

przygotowanie przejść przez ściany i stropy,

montaż rozdzielnic, szaf, sprzętu i osprzętu,

układanie kabli i przewodów w korytach, na uchwytach, w listwach instalacyjnych, bruzdach ściennych, rurach instalacyjnych i przepustach;

łączenie kabli i przewodów,

wykonanie podejść i przyłączeń odbiorników,

ruch próbny urządzeń,

wykonanie instalacji wyrównawczej, Głównej Szyny Uziemiającj GSU, szyn wyrównawczych i połączeń wyrównawczych,

ochronę antykorozyjną.

Przygotowanie korytek kablowych, listew instalacyjnych, przepustów

Instalacje siłowe i sterownicze będą układane w korytkach, listwach instalacyjnych i rurkach 
z tworzyw sztucznych, przepustach przygotowanych przez branżę budowlaną. Rozmiary stosowanych korytek określone zostaną w dokumentacji projektowej.

Przy montażu korytek należy zwrócić uwagę na ilość i rozmieszczenie podpór. Na łukach 
i rozgałęzieniach powinny być zastosowane elementy gotowe o sfazowanych lub zaokrąglonych narożnikach, zapewniające odpowiednio duże promienie gięcia. Do łączenia odcinków powinny być stosowane elementy gotowe określone przez  producenta. Na zawiesia i podpory należy stosować określone elementy gotowe. Miejsca mocowań należy skorygować tak, by nie kolidowały z innymi instalacjami. Zaleca się przed rozpoczęciem układania korytek skonsultowanie tras z wykonawcami pozostałych branż w celu uniknięcia nieprzewidzianych kolizji.

Używane przepusty szczelne powinny być montowane w przygotowane przez branżę budowlaną otwory lub zabudowane fabryczne ramy konstrukcyjne. Niewykorzystane elementy przepustów powinny być zaślepione przewidzianymi do tego wstawkami.

Wymagania odnośnie materiałów stosowanych jako korytka, listwy i przepusty opisano w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji oraz powinny być określone w dokumentacji projektowej.

Układanie instalacji oświetleniowych

Instalacje oświetleniowe będą układane w korytkach instalacji siłowej, oraz w listwach instalacyjnych i rurkach z tworzyw sztucznych. Materiały stosowane na korytka i przepusty opisano w pkt. 2.2.1.

Stosowane będą oprawy oświetleniowe opisane w pkt. 2.2.2 dobrane w dokumentacji projektowej. Oprawy będą montowane bezpośrednio na stropie, na zwieszakach, na ścianach 
(o odpowiednim nachyleniu w stosunku do posadzki). Miejsca montażu, wysokości zawieszenia, kąty pochylenia określone zostaną w dokumentacji projektowej.

Dla części opraw, przewidziano zastosowanie modułu oświetlenia awaryjnego. Instalacja do tych opraw powinna przewidywać dodatkową żyłę fazową sprzed wyłącznika (wyłączników) instalacyjnego oświetlenia.

Układanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych

W obiekcie przewidziano szyny wyrównawcze z bednarki ocynkowanej 30*4mm malowanej na kolor żółto-zielony. W bezpośrednim sąsiedztwie głównej rozdzielnicy nn. zostanie zamontowana główna szyna uziemiająca (GSU).

Ww. główna szyna powinna być połączona z szyną PE w głównej rozdzielnicy budynku, uziomem budynku oraz z lokalnymi szynami wyrównawczymi. Do ww. szyn wyrównawczych zostaną podłączone metalowe instalacje i obudowy urządzeń technologicznych, wod.-kan., wentylacji. oraz obudowy urządzeń elektroenergetycznych. Wszelkie połączenia instalacji uziemiającej winny być zabezpieczone przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Montaż prefabrykatów

Rozdzielnica skrzynkowa

Rozdzielnice skrzynkowa powinna być wykonana jako zestaw zbudowany ze skrzynek 
o cechach opisanych w pkt 2, zgodnie ze schematem, planem wyposażenia i specyfikacją opracowaną w dokumentacji projektowej.

Wymagania odnośnie materiałów stosowanych na elementy rozdzielnicy opisano w pkt. 2.2.1.

Oznakowanie urządzeń i instalacji

Kable i przewody w instalacjach elektrycznych powinny być oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem:

dla kabli zasilających - numeru kabla, napięcia kabla, trasy od – do, typu i przekroju, właściciela i roku ułożenia.

Dla kabli sterowniczych - numeru kabla, trasy od – do, typu i przekroju, właściciela i roku ułożenia. Ponadto należy oznakować żyły kabli z określeniem adresów (w systemie adresowym) – symboli i zacisków aparatów podłączanych.

Opaski należy rozmieścić co 5m oraz na końcach i punktach przejść przez ściany, przy przepustach i na końcach.

Na rozdzielnicy należy umieścić tabliczki opisowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisujące symbol rozdzielnicy, poszczególne obwody i elementy sterowniczo sygnalizacyjne. Tabliczki powinny być wykonane jako grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznych stanowi izolacja główna części wiodących prąd elektryczny.

Dla zasilania elektroenergetycznego i w instalacjach wewnętrznych i odbiorczych należy zastosować system TN-S. Jako ochronę przy uszkodzeniu dla urządzeń w układzie sieciowym TN-S niskiego napięcia zastosować samoczynne wyłączenie napięcia w określonym czasie zgodnie z PN-HD 60364.

Ponadto w obwodach gniazd wtykowych powinny być zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe o czułości 30mA.

Ochrona przepięciowa

W celu ochrony urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zastosowane będą ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1/2 w rozdzielnicy głównej obiektu.

Kontrola jakości

Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Wymagania szczegółowe

Materiały

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy zastosowane do wykonania robót materiały 
i urządzenia odpowiadają wymaganiom ST dokumentacji projektowej.  Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom w przywoływanych normach zawartym w dokumentach odniesienia.

Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z zapisami w ST-04 i wynikać z dokumentacji projektowej.

Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg ST-04 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

głębokości zakopania kabla,

grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odległości folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Kontrola jakości wykonanych robót

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem bazowym dostarczonym przez wykonawcę i dokumentacją projektową określoną w niniejszej specyfikacji 
i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.

Szczegółowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontażowych prób i badań zawarty jest 
w przywołanych normach PN-E 04700:1998 i PN-HD 60364-6-61:2016

Po wykonaniu montażu urządzeń i instalacji elektrycznych należy wykonać sprawdzenia odbiorcze przy udziale zamawiającego. Sprawdzenia składające się z oględzin częściowych 
i końcowych powinny obejmować techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót polegających na kontroli:

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej

stanu listew kablowych, kabli i przewodów występujących w danej instalacji

poprawności wykonania i zabezpieczenia poszczególnych ruchowych instalacji elektrycznych potwierdzonych protokółem przez wykonawcę montażu

poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego , urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

poprawności zamontowania  i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych

oraz na :

pomiarach stanu rezystancji izolacji

pomiarach ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji w tym ciągłości połączeń wyrównawczych

pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

pomiarach rezystancji uziemienia

pomiarach natężenia oświetlenia

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać protokoły.

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 
w odpowiednich punktach, zostaną odrzucone. Jeżeli będą już wbudowane lub zastosowane wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wymieni je na własny koszt.

Konstrukcje

Elementy konstrukcji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Parametry powłoki cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-93/E-04500,

Kompletne konstrukcje mocujące po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

dokładności ustawienia pionowego konstrukcji,

prawidłowości ustawienia szaf,

jakości połączeń kabli i przewodów,

jakości połączeń śrubowych,

stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych.

Instalacje w obiekcie

W czasie wykonywania i po zakończeniu układania kabli i przewodów należy przeprowadzić następujące pomiary:

rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Oprawy oświetleniowe po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

prawidłowości ustawienia korpusów,

prawidłowości ustawienia odbłyśnika,

jakości połączeń kabli i przewodów

jakości połączeń śrubowych,

stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych.

Po uruchomieniu całej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu należy wykonać:

pomiary natężenia oświetlenia

Rozdzielnice

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rozdzielnica odpowiada tym wymaganiom 
w dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, 
a zwłaszcza:

stan pokryć antykorozyjnych,

ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem,

jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,

jakość konstrukcji.

Po zamontowaniu należy sprawdzić:

jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, w rozwiązaniu bezfundamentowym sprawdzić jakość wykonania ustoju,

stan powłok antykorozyjnych,

jakość połączeń kabli zasilających,

zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym.

Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporażeniowej należy sprawdzić jakość połączeń przewodów ochronnych, wykonać pomiary rezystancji uziomów.

Po zamontowaniu i podłączeniu odbiorników energii elektrycznej należy dokonać niezbędnych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, w szczególności pomiarów pętli zwarciowej, rezystancji izolacji.

Obmiar robót

Wymagania ogólne

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, zasady obmiaru dla robót ziemnych podano w ST-04 „Roboty ziemne”.

Wymagania szczegółowe

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

m - dla linii kablowych i dostaw kabli, przewodów, przepustów, przecisków i połączeń oraz instalacji wyrównawczych, uziomów poziomych i otokowych oraz zwodów poziomych i pionowych, korytek kablowych, rur,

szt. - głowic kablowych, muf kablowych, szaf, szafek, skrzynek i tablic rozdzielczych, odgałęźników, gniazd, puszek odgałęźnych, opasek oznacznikowych, łączników, konstrukcji mocujących i wsporczych, wsporników, płyt, dławików,

kg - dla kształtowników,

kpl - dla rozdzielnic nn, opraw oświetleniowych, uziomów pionowych wkręcanych wraz 
z podłączeniem

Obmiar robót polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów, oraz jego działania na całym obiekcie.

Określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.

Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót ST-00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.

Warunki szczegółowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót , takich jak:

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi prawem

instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne

protokóły badań i prób producenta

świadectwa jakości, aprobaty techniczne

rysunki, plany i schematy powykonawcze

protokóły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych

Roboty elektryczne wykonywane w każdym z obiektów będą odbierane kompleksowo dla określonej instalacji i urządzeń, po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Należy przeprowadzić badania pomontażowe, częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń , które ulegają zakryciu uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. (W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany według ST-00 „Wymagania ogólne”.)

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

wykopy pod linie kablowe,

ułóżenie linii kablowej,

wykonanie uziomów taśmowych,

wykonanie uziomów pionowych.

Odbiory częściowe

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót ST-00 „Wymagania ogólne”.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Próby częściowe mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego 
i powinny być wykonane wspólnie z branżą AKPiA i technologiczną.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz przywołanymi wymaganymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Próby Końcowe

Sposób wykonania i zakres wymaganych czynności sprawdzających podczas prób końcowych zawarty jest w PN-E 04700:1998 i PN-HD 60364-6-61:2016. Wyniki prób i badań należy zamieścić w protokółe odbioru końcowego.

Próby końcowe mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego 
i powinny być wykonane wspólnie z branżą AKPiA i technologiczną. Obejmują sprawdzenie całego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez rozdzielnię do silnika wraz ze sprawdzeniem kierunku wirowania silnika.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w ST-00 „Wymagania ogólne”:

geodezyjną dokumentację powykonawczą,

protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej,

metryki urządzeń zawierającą podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,

schematy rozdzielnic,

Rozliczanie robót

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót ST-00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.:

dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

wykonanie robót przygotowawczych, zasadniczych, trasowania, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu urządzeń, a ponadto:

  - dla kabla układanego w rurach lub przepustach – zakres analogiczny jw. ale 
z ułożeniem rury osłonowej oraz z przeciągnięciem kabla przez rurę lub przepust;

  - przy wolnostojącym montażu urządzenia na fundamencie - wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaż fundamentu, montaż urządzenia, zasypanie 
i zagęszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

  - dla rur osłonowych montowanych w obiektach budowlanych– przygotowanie podłoża, wykonanie otworów, montaż: kołków, uchwytów, wsporników, zawiesi i zamocowanie rur;

  - dla korytek kablowych, drabinek - przygotowanie podłoża, wykonanie otworów, montaż podpór, zawiesi, półek i konstrukcji wsporczych, montaż korytek/drabinek 
i kształtowników, montaż pokryw, zamknięć, łuków i pozostałych elementów systemowych,

  - dla przewodów/kabli układanych w budynkach, budowlach lub na estakadach: przygotowanie podłoża, wykonanie otworów, montaż mocowań, ułożenie i mocowanie przewodów/kabli, oznakowanie, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń,

  - dla przewodów kabli układanych na uchwytach lub tunelach: przygotowanie podłoża, wykonanie otworów, montaż uchwytów, ułożenie i mocowanie przewodów/kabli, oznakowanie, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń,

  - dla przewodów/kabli układanych w korytkach kablowych lub na drabinkach – ułożenie przewodu/kabla w korytkach lub na drabinkach, mocowanie przewodów/kabli, oznakowanie, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń,

  - dla przewodów/kabli układanych w rurach osłonowych w obiektach budowlanych, pustakach – przeciągnięcie przewodu/kabla, oznakowanie, wykonanie głowic oraz niezbędnych podłączeń,

  - dla instalacji wyrównawczej - układanie płaskownika ocynkowanego, układanie przewodów wyrównawczych, wykonanie połączeń spawanych i skręcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach i innych metalowych częściach dostępnych urządzeń,

  - dla rozdzielnic/podrozdzielnic – montaż podpór, zawiesi, półek i konstrukcji wsporczych, szaf, pulpitów i tablic przekaźnikowych i nastawczych,

  - dla opraw oświetleniowych - zamontowanie oprawy oświetleniowej i źródła światła, podłączenie kabli zasilających

przygotowanie podłoża wykonanie otworów i osadzenie kołków, pod zamontowanie łączników, gniazd, opraw, puszek, półek wsporczych, skrzynek, aparatów, rozłączników, przycisków, itp

wykonanie głowic,

wykonanie podłączeń urządzeń i instalacji,

wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

wykonanie pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów

wykonanie prób pomontażowych i sporządzenie stosownych dokumentów

uporządkowanie placu budowy po robotach

eksploatację i konserwację urządzeń do chwili przekazania zamawiającemu

Dokumenty związane

Normy

| PN-81/C-89203 | Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |  |
| --- | --- | --- |
| PN-80/C-89205 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |  |
| PN-HD 60364 CAŁOŚĆ | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |  |
| PN-E-04700:1998 / Az1:2000 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. |  |
| PN-EN 60947-1-2010 | Aparatura rozdzielcza i niskonapięciowa |  |
| PN-EN 61439 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(całość) |  |
| PN-EN 60529-2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |  |
| PN-EN 60664-1:2011 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. |  |
| PN-EN 60898-1:2007 /A13 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego |  |
| PN-E-04700:1998 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. |  |
| PN-91/E-05160/01 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu |  |
| PN-93/E-04500 | Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze – Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe |  |
| PN-88/E-90160 PN-HD 383 S2:2003 | Przewody elektroenergetyczne - Budowa żył miedzianych i aluminiowych |  |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| PN-76/E-90301 | Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. |  |
| PN-93/E-90400 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Ogólne wymagania i badania. |  |
| PN-93/E-90401 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV |  |
| PN93/E-90403 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV |  |
| PN-86/O-79100 | Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania |  |
| BN-68/6353-03 | Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego |  |
| PN-EN 50110-1:2005 (U) | Eksploatacja urządzeń elektrycznych |  |
| PN-88/E-08501 | Tablice i znaki bezpieczeństwa |  |

Inne przepisy

Przy sporządzaniu ST posiłkowano się następującymi przepisami:

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.