| Inwestycja: Inwestor: | MODERNIZACJA I BUDOWA WYBRANYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY STACJI UZDATNIANIA WODY Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg |
| --- | --- |
| TOM 3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część 1.1 - CZĘŚĆ OPISOWA |  |

1.	Dane ogólne	3

2.	Charakterystyczne parametry określające zakres robót	3

2.1.	Cel i zakres robót	3

2.2.	Podstawowe elementy zamówienia	3

3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

3.1.	Ogólna charakterystyka terenu	4

3.2.	Istniejąca dokumentacja projektowa	5

3.3.	Warunki gruntowo-wodne	5

3.4.	Wizja lokalna	6

3.5.	Powiązania z odrębnymi zadaniami	6

4.	Podstawowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

4.1.	Kotłownia (obiekt nr 04)	7

4.2.	Dostosowanie układu komunikacji wewnątrz zakładowej do nowych obiektów	8

4.3.	Wykonanie ogrodzenia SUW	8

4.4.	Wykonanie zieleni na terenie stacji	9

5.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

5.1.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	9

5.2.	Wymagania dotyczące zachowania ciągłości pracy SUW	9

5.3.	Wymagania dotyczące przebudowy kotłowni (obiekt nr 04)	9

5.3.1.	Stan istniejący	9

5.3.2.	Technologia kotłowni	10

5.3.3.	Remont pomieszczenia kotłowni	11

5.3.4.	Zasilanie obiektu i instalacje elektryczne	12

5.4.	Wymagania dotyczące dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego	13

5.4.1.	Wymagania ogólne	13

5.4.2.	Oświetlenie terenu i dróg	14

5.5.	Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia	15

5.6.	Wymagania dotyczące wykonania zieleni	15

5.6.1.	Zieleń projektowana	16

5.6.2.	Kolizje projektowanej infrastruktury z drzewami	16

5.7.	Wymagania dotyczące dokumentacji Wykonawcy	16

5.7.1.	Wymagania podstawowe	16

5.7.2.	Wymagania szczegółowe	16

5.7.3.	Forma dokumentacji	16

5.8.	Wymagania dotyczące utrzymania gwarancji producentów urządzeń	16

5.9.	Szkolenie	19

6.	Rysunki	19

Rys. 1.	Plan orientacyjny,

Rys. 2.	Plan zagospodarowania terenu.

Dane ogólne

Inwestycja:

Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.

ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Cel i zakres robót

Celem robót są:

poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa pracy istniejącej kotłowni gazowej - zakładowej,

dostosowanie układu komunikacji wewnątrzzakładowej do nowych obiektów,

usprawnienie układu komunikacyjnego i transportowego SUW,

polepszenie wyglądu i bezpieczeństwa SUW przez zmianę części ogrodzenia,

rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w rejonie nowych dróg i obiektów,

wykonanie zieleni na terenie stacji,

zabezpieczenie wody w komorach filtracyjnych w   budynku filtrów I stopnia przed nadmiernym nagrzewaniem i nasłonecznieniem.

Wymagania przedstawione w punktach 4÷5 PFU oraz WWiOR należy traktować jako wymagania minimalne. Do obowiązków Wykonawcy w ramach Kontraktu należy wykonanie prac zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w zakresie umożliwiającym realizację założonego celu.

Podstawowe elementy zamówienia

Podstawowe elementy zamówienia

modernizacja kotłowni gazowej,

budowa i remont dróg, placów manewrowych i chodników z profilowaniem odwodnienia na tereny zielone i studnie chłonne,

modernizacja  ogrodzenia,

rozbudowa oświetlenia zewnętrznego,

wykonanie zieleni,

osłona okien  w budynku filtrów I stopnia.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności

uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania i wykonania wszelkich robót (łącznie z ewentualną zmianą uzyskanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych);

opracowanie projektu budowlanego;

opracowanie projektów wykonawczych;

wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości pracy SUW oraz uwzględnieniu uwarunkować wynikających z realizacji Inwestycji: „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody" oraz „Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m3 
z rurociągami technologicznymi oraz wymiana odcinka rurociągu wody czystej DN 500”;

uruchomienie zmodernizowanego obiektów, zakończone potwierdzeniem możliwości uzyskania wymaganych parametrów pracy i funkcjonalności;

opracowanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

przeprowadzenie szkolenia skierowanego do Użytkownika obiektów;

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) lub uzyskanie adnotacji urzędu o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania.

Realizacja zadania wymagać będzie wprowadzenia zmian w układzie technologicznym SUW i prowadzona będzie na czynnym i pracującym obiekcie.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prace należy prowadzić z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:

-  aktualnie realizowanej   inwestycji   w   ramach   Projektu  POIiŚ  pn. „Budowa instalacji sorpcji 
 i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody” na terenie SUW przez  
 Firmę – Inżynieria Rzeszów S.A., której zakończenie ustalono na 17.04.2020 r.. Dokumentacja  
 tego przedsięwzięcia znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- planowanej w najbliższym czasie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa komory  
         rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m3 z rurociągami technologicznymi oraz 
         wymiana odcinka rurociągu wody czystej DN 500”, której zakończenie przewiduje się do  
         31.12.2019 r.

Ogólna charakterystyka terenu

Lokalizacja i przeznaczenie terenu

Realizacja planowanej Inwestycji prowadzona będzie na wydzielonym terenie SUW. Powierzchnia terenu stacji wynosi ok. 3,3516 ha i rozciąga się na terenie płaskim o rzędnych 151,00÷152,00 m n.p.m.

Teren stacji położony jest w gminie Grębów na działkach nr:

- obręb Stale: 1447/18; 1447/20; 1447/22; 1447/24; 1447/26; 1447/28; 1447/8; 1447/9; 1447/10; 1447/13 (1447/86, 1447/85 po podziale dz. 1447/13); 1447/30 (1447/83, 1447/84 po podziale dz. 1447/30); 1447/11 (1447/81, 1447/82 po podziale dz. 1447/11); 4704/16; 1628/2; 1583/2; 1582/2; 1580/4.

- Finalizowana jest obecnie zamiana działek pomiędzy Tarnobrzeskimi Wodociągami Sp. z o.o. a „Siarkolpol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. Planowane jest przekazanie działek 1447/81, 1447/83, 1447/85 „Siarkopolowi” Tarnobrzeg Sp. z o.o., a Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przejmą działki 5248/11 i 5248/9.

- Mając powyższe na względzie w PFU na Planie zagospodarowania przedstawiono alternatywne rozwiązania przebiegu ogrodzenia (bez zmiany długości). Pierwszy wariant (projekt i wykonanie) po istniejącym śladzie ogrodzenia. Drugi wariant  obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia nie obejmującego działek:  1447/81, 1447/83, 1447/85.

- Natomiast w zależności od stanu zaawansowania przekazania działek 5248/11 i 5248/9 Tarnobrzeskim Wodociągom Sp. z o.o. należy zaprojektować i wykonać ogrodzenie obejmujące część działki  5248/9 lub ją pominąć. Zakłada się, że w obu przypadkach długość ogrodzenia będzie jednakowa co pokazuje Plan zagospodarowania w niniejszym PFU.

Na terenie stacji zlokalizowano następujące obiekty technologiczne:

01 - budynek studni zbiorczej;

02 - budynek napowietrzalni i komór reakcji;

03 - osadniki poziome (w zakresie rozdziału wody na poszczególne osadniki);

04 - budynek przygotowania reagentów z kotłownią;

05 - budynek filtrów I° (piaskowo-antracytowych);

06 – budynek pompowni międzyoperacyjnej i pompowni wody do płukania;

07 - budynek filtrów II° (węglowych);

08.1÷2 - zbiorniki wody czystej nr 1 i 2;

08.3 - komora rozdziału wody nr 1;

09.1÷2 - zbiorniki wody czystej nr 3 i 4;

10 - budynek pompownia wody czystej;

11 - budynek chlorowni Cl2;

12.1÷2 - zbiorniki wody brudnej;

12.3 - pompownia wody brudnej;

13 - budynek laboratorium z dyspozytornią i rozdzielnią nn;

14 - komora UV.

Oprócz obiektów technologicznych na terenie stacji znajdują się również następujące obiekty pomocnicze:

15 - budynek administracyjno-socjalny;

16 - budynek warsztatowo - garażowy;

17 - wiata;

18 - łącznik komunikacyjny napowietrzny.

Obiekty nr 04, 05, 06 - budynek pompowni międzyoperacyjnej i pompowni wody do płukania, realizowane są w ramach zadania "Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody" w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę: Decyzja nr AB.III.6740.29.2018 z dnia 04.04.2018r.

Obiekt nr 08.3 - komora rozdziału wody nr 1, realizowana będzie przez Inwestora w ramach odrębnego zadania – „Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m3 
z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej DN 500”.

Możliwość dojazdu

Dojazd do terenu na którym realizowana będzie Inwestycja możliwy jest od strony północnej (wjazd główny) oraz od strony południowej (wjazd pomocniczy).

Realizacja prac budowlanych będzie musiała być prowadzona w sposób nieutrudniający komunikację związaną z funkcjonowaniem stacji. Niezbędne będzie zapewnienie dojazdu służbą Użytkownika do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.

Istniejące elementy uzbrojenia terenu

Na terenie stacji znajdują się liczne obiekty kubaturowe - budynki, zbiorniki, komory, wiaty, osadniki, odmulniki itp.- o charakterze technologicznym, pomocniczym. Teren uzbrojony jest w media, place, drogi dojazdowe, posiada utwardzoną nawierzchnię z trylinki i płyt drogowych oraz oświetlenie terenu. Ponadto teren wydzielony ogrodzeniem z siatki na słupkach oraz zielenią niską i wysoką. Na terenie stacji umieszczona jest gęsta sieć uzbrojenia podziemnego. Możliwe jest występowanie uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

Istniejąca dokumentacja projektowa

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację projektową dla części obiektów wchodzących w skład Stacji Uzdatniania Wody. Dokumentacja ta zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na podstawie opracowania:

- "Sprawozdanie z przeprowadzonych prac wiertniczo-badawczych związanych   
            z odwodnieniem wykopów pod zbiornik wody czystej i brudnej na stacji uzdatniania 
            w Studzieńcu" opracowanej przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Kraków, wrzesień 
            1968 r. (wykonano 7 otworów o głębokości 18,0 m do 19,5 m),

-    Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla: „Budowy instalacji sorpcji i biodegradacji 
            w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody”, opracowanej przez Sławex – 
            Laboratorium Drogowe P.H.U. Nowa Dęba, styczeń 2018 r. (wykonano 16 otworów 
            o głębokości od 5,0 m do 23,5 m) (patrz Tom 3 Część 2 - Część informacyjna).

Omawiany teren położony jest w północnej części Zapadliska Podkarpackiego. Ogólnie w dnie Zapadliska występują utwory paleozoiczne i mezozoiczne stanowiące przedłużenie strukturalne masywu świętokrzyskiego. Strop utworów trzeciorzędowych na badanym terenie stanowią utwory morskiego miocenu piętra sarmackiego tzw. Iły krakowieckie. Wykształcone są w postaci iłów łupkowych bryłowych, w postaci iłów marglistych z wkładkami piasku. Na omawianym terenie strop osadów trzeciorzędowych nawiercono na głębokościach 15,20 m do 16,30 m poniżej powierzchni terenu. Osady trzeciorzędowe pokryte są utworami czwartorzędowymi. Spągowa część utworów czwartorzędowych w rejonie Studzieńca wykształcona jest w postaci żwirów, żwirów z domieszką, piasków różnoziarnistych i pospółek.

Partie środkowe wykształcone są w postaci piasków różnoziarnistych z domieszką żwirów, piasków różnoziarnistych, piasków pylastych i pyłów piaszczystych.

Partie stropowe zbudowane są z piasków drobnych, piasków pylastych, pyłów piaszczystych i pyłów. Miąższość utworów czwartorzędowych na tym terenie waha się w granicach od 15,20 m do 16,30 m.

W utworach czwartorzędowych występuje jeden poziom wodonośny, związany z piaszczysto-żwirowymi utworami akumulacji rzecznej. Wykształcona jest ona w postaci żwirów, pospółek, żwirów z domieszką piasków różnoziarnistych oraz piasków pylastych. Występujący tu horyzont wodonośny posiada swobodny charakter. Miąższość wodonośnych utworów czwartorzędowych na omawianym terenie waha się w granicach od 10,5 m do 12,40 m.

Warstwę nieprzepuszczalną dla wód czwartorzędowych stanowią trzeciorzędowe iły. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości od 3,10 m do 4,90 m poniżej terenu. Warstwa wodonośna na omawianym obszarze nie posiada stropowej warstwy nieprzepuszczalnej. Warstwa wodonośna jest zasilana bezpośrednio z opadów atmosferycznych. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej tego terenu wynosi średnio 5,00 x 10-4 m/s.

Warunki gruntowo-wodne zostały uszczegółowione w opracowaniu pn. "Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Stalach" z lipca 2016 r. (patrz Tom 3 Część 2 - Część informacyjna).

Wszystkie inne wymagane badania geologiczne pod potrzeby projektowe Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt.

Wizja lokalna

W celu prawidłowej oceny zakresu oraz warunków realizacji zadania Zamawiający wymaga dokonania przez oferentów na etapie przygotowania ofert, wizji lokalnej i zapoznania się z uwarunkowaniami wynikającymi ze sposobu użytkowania SUW oraz trwającymi realizacjami na terenie SUW.

Powiązania z odrębnymi zadaniami

Niniejsze zadanie realizowane będzie w powiązaniu czasowym z innymi zadaniami prowadzonymi na terenie SUW. Do zadań Wykonawcy należy uwzględnienie wszystkich kosztów i ryzyka wynikających z równoległego prowadzenia prac na wszystkich etapach realizacji Inwestycji.

W ramach odrębnych zadań przewiduje się realizację prac obejmujących m.in.:

budowę stacji dawkowania pyłowego węgla aktywnego;

modernizację filtrów I° w zakresie związanym z instalacją powietrza do płukania filtrów, wody do płukania filtrów, sprężonego powietrza, AKPiA;

budowę nowej pompowni międzyoperacyjnej i pompowni do płukania filtrów;

modernizację filtrów II° wraz z budową nowych komór filtracyjnych ze złożem węgla aktywnego;

remont zbiornika wieżowego;

przebudowę pompowni wody czystej;

budowę nowych oraz przebudowa istniejących sieci technologicznych;

przebudowę wewnątrzzakładowych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, teletechnicznych, elektroenergetycznych i innych kolidujących 
z projektowanym uzbrojeniem terenu;

wykonanie przyłączy zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nowych 
i modernizowanych obiektów;

wykonanie innych, niezbędnych ze względu na funkcję projektowanego obiektu, elementów zagospodarowania terenu;

wykonanie rurociągów i instalacji tymczasowych (np. dla celów przeprowadzenia rozruchu);

montaż instalacji dezynfekcji UV;

wykonanie nowych punktów dezynfekcji NaClO;

przebudowę sposobu chlorowania wtórnego w rurociągach tłocznych;

budowę rurociągów technologicznych;

remont budowlany pomieszczenia za osadnikami poziomymi - obiekt nr 03.

przebudowę rurociągów technologicznych zbiorników wody czystej nr 1 i 2 wraz z komorą rozdziału wody  i rurociągami wody czystej i przelewu;

przebudowę komory rozdziału wody nr 08.3 z rurociągiem wody czystej i przelewu;

- Inwestycja "Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody" realizowana przez Inżynieria Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum) wykonana ma być do 17.04.2020r., a zadanie „Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 
2 x 500 m3 z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej DN500” realizacja przewidziana do 31.12.2019r.- wykonawca wyłoniony zostanie w przetargu.

Ww. prace realizowane będą w powiązaniu czasowym z przedmiotowym przedsięwzięciem. Do zadań Wykonawcy należy uwzględnienie wszystkich kosztów i ryzyk wynikających 
z konieczności koordynacji prac na wszystkich etapach realizacji niniejszej Inwestycji.

Podstawowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Kotłownia (obiekt nr 04)

Należy wykonać pełną przebudowę kotłowni zarówno pod względem technologicznym jak 
i budowlano-instalacyjnym. Nowa kotłownia powinna spełnić potrzeby wynikające 
z zapotrzebowania mocy istniejących i projektowanych obiektów oraz zapewnić podniesienie efektywności energetycznej produkcji ciepła.

Na podstawie sporządzonego bilansu ciepła dla istniejących obiektów ustalono, że wymagane dla warunków obliczeniowych (strefa klimatyczna III, te = -20°C, tśr = +7,6°C) zapotrzebowanie ma moc cieplną wynosi 424 kW. Moc projektowanych urządzeń uwzględnia zapotrzebowanie na ciepło istniejących oraz projektowanych i modernizowanych obiektów SUW.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań umożliwiających:

prowadzenie eksploatacji instalacji bez konieczności zapewnienia stałej obsługi;

zdalne sterowanie z dyspozytorni zlokalizowanej w budynku laboratorium z dyspozytornią i rozdzielnią nn - obiekt nr 14, sterowanie lokalne z panelu obsługowego w budynku;

przekaz informacji o stanie urządzeń oraz mierzonych wartości do systemu sterowania.

- 4.2     OSŁONA OKIEN W BUDYNKU FILTRÓW i STOPNIA

Zastosowanie foli przeciwsłonecznej pozwoli na ochronę wody przed promieniowaniem UV, ograniczy nagrzewanie pomieszczeń ujednolici temperaturę w pomieszczeniu hali filtrów. Specjalna technologia produkcji takich folii zapobiega elektryzowaniu się oraz przyciąganiu drobinek kurzu.

Ilość okien do osłonięcia folią: 33.

Całkowita powierzchnia okien wynosi ok. 127m2.

W części rysunkowej przedstawiono elewacje budynku filtrów I stopnia.

  - Dostosowanie układu komunikacji wewnątrz zakładowej do nowych obiektów

Do realizowanych w ramach Inwestycji "Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody", należy zapewnienie dojazdu pojazdów ciężarowych oraz dostęp dla obsługi SUW. W tym celu należy wykonać niezbędne nawierzchnie drogowe (drogi, chodniki, place) wraz z związaną infrastrukturą techniczną (oświetlenie zewnętrzne wraz 
z odwodnieniem, itp.).

Projektowane nawierzchnie drogowe

jezdnie ok. 2470m²,

chodniki ok. 1030m²,

nawierzchnie z tłucznia ok. 220m².

Remont istniejących nawierzchni drogowych

jezdnie ok. 1900 m²,

krawężnik ok. 675 mb,

ściek prefabrykowany betonowy ok. 95 mb.

Wykonanie ogrodzenia SUW

- Ze względu na modernizację stacji, zwiększenie powierzchni SUW o działki 1583/2, 1628/2 
i fragment działki 1447/11 (gmina Grębów, obręb Stale) oraz mając na względzie finalizowaną obecnie zamianę działek pomiędzy Tarnobrzeskimi Wodociągami Sp. z o.o. a „Siarkolpol” Tarnobrzeg 
Sp. z o.o. (planowane jest przekazanie działek 1447/81, 1447/83, 1447/85 „Siarkopolowi” Tarnobrzeg Sp. z o.o., a Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przejmą działki 5248/11 i 5248/9) należy zaprojektować i wykonać nowe ogrodzenie całości SUW wraz z wymianą bram na nowe. Mając powyższe na względzie w PFU na Planie zagospodarowania przedstawiono alternatywne rozwiązania przebiegu ogrodzenia (bez zmiany długości). Pierwszy wariant (projekt i wykonanie) po istniejącym śladzie ogrodzenia. Drugi wariant  obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia nie obejmującego działek:  1447/81, 1447/83, 1447/85

W zależności od stanu zaawansowania przekazania działek 5248/11 i 5248/9 Tarnobrzeskim Wodociągom Sp. z o.o. należy zaprojektować i wykonać ogrodzenie obejmujące część działki  5248/9 lub ją pominąć. Zakłada się, że w obu przypadkach długość ogrodzenia będzie jednakowa co pokazuje Plan zagospodarowania w niniejszym PFU.

.Należy zlikwidować istniejące ogrodzenie i wykonać nowe wraz z wymianą bram na nowe.

Parametry projektowanego ogrodzenia

długość ogrodzenia wraz z bramami i furtkami ok. 800 m (wymagane zapewnienie przepisów ochrony obiektów SUW),

ilość bram – 3 szt. (przesuwne z napędem elektrycznym).

Wykonanie zieleni na terenie stacji

Po zakończeniu prac budowlanych prowadzonych na terenie SUW w ramach niniejszej inwestycji oraz w ramach Inwestycji "Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody" należy wykonać trawniki mając na uwadze istniejącą zieleń na terenie stacji.

Odtworzenie terenu w tym zieleni i ciągów pieszych nad komorą rozdziału zbiorników wody czystej 2 x 500m3 wykona wykonawca przebudowy tejże komory.

Zieleń

powierzchnia trawników: ok. 7500 m²,

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy należy m.in.:

zabezpieczyć istniejącą zieleń oraz podłożę wierzchnie biologicznie aktywne,

wykonać makroniwelacje dla potrzeb budowy nawierzchni drogowych,

wykonać plantowanie terenu,

wytyczyć tymczasowe drogi dojazdowe do placu budowy,

wykonać prace rozbiórkowe obejmujące teren realizacji.

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wszelkie instalacje tymczasowe niezbędne w celu zapewnienia ciągłości dostaw mediów podczas realizacji prac.

Wymagania dotyczące zachowania ciągłości pracy SUW

Prace budowlane prowadzone podczas realizacji inwestycji wykonywane będą przy czynnej SUW dla miasta Tarnobrzega. Do obowiązków Wykonawcy należy wprowadzenie takiej organizacji robót, aby możliwe było zachowanie ciągłości produkcji wody. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia stacji, poza uzgodnionymi wcześniej okresami. Wszystkie przełączenia i włączenia do instalacji technologicznych muszą być uzgodnione z Użytkownikiem z 14 dniowym wyprzedzeniem (zgoda na ich realizację związana będzie z aktualnym popytem na wodę, ewentualnymi awariami na sieci itp.). Prace przełączeniowe należy prowadzić w godzinach nocnych. Organizacja robót musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące przebudowy kotłowni (obiekt nr 04)

Stan istniejący

Kotłownia na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w budynku przygotowania reagentów (obiekt nr 04). Kotłownia usytuowana jest w  wydzielonym pomieszczeniu na piętrze 
i jest źródłem ciepła dla obiektów na terenie SUW. W pomieszczeniu kotłowni znajdują się:

dwa kotły wraz z niezbędną armaturą, osprzętem i zabezpieczeniami,

rozdzielacze c.o.,

instalacja zimnej wody i instalacja c.o.,

dwie pompy obiegowe c.o. (w tym czynna jedna),

naczynie wzbiorcze otwarte  wraz z rurami zabezpieczającymi,

regulator do sterowania automatycznego pracą kotłów,

tablica sterownicza,

punkt redukcyjno-pomiarowy z reduktorem, gazomierzem i armaturą zaporową 
i zabezpieczającą,

system bezpieczeństwa i odcinający złożony z kurka głównego, czujnika metanu, zaworu z głowicą szybkozamykającą.

Wysokość pomieszczenia wynosi  H = 4,5 ÷ 5,0 m. Posadzka  w pomieszczeniu wykonana jest z płytek ceramicznych i jest wyprofilowana ze spadkami w kierunku kratki ściekowej.

Pomieszczenie kotłowni posiada ciągłą wymianę powietrza, zabezpieczającą przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Pole przekroju kanału nawiewnego wynosi 2x (40 x 40) cm, natomiast kanału wentylacji wywiewnej 2x (20 x 20) cm. Odprowadzenie spalin odbywa się oddzielnym dla każdego kotła kanałem spalinowym o przekroju 40 x 40 cm.

Instalacja grzewcza posiada obieg wymuszony z rozdziałem górnym. Na zasilaniu obiegu wody zamontowane są 2 pompy obiegowe typu 80PJM290 o wydajności Q = 80 m³/h i wysokości podnoszenia H = 29 m. Obecnie działa tylko jedna z tych pomp. W najwyższym punkcie instalacji znajduje się naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności 1.000 l, z którego wychodzą rury zabezpieczające: rura przelewowa DN50, rura sygnalizacyjna DN20 oraz rura wznośna DN40 i opadowa DN32. Rury: przelewowa i sygnalizacyjna są odprowadzone nad zlew zamontowany na ścianie pomieszczenia kotłowni. Odpowietrzenie instalacji odbywa się przy udziale otwartego naczynia wzbiorczego i zaworów odpowietrzających znajdujących się w poszczególnych obiektach. W wyniku przeróbek instalacji kotłowni, naczynie o pojemności 1000 l zostało odcięte 
i układ grzewczy obecnie nie posiada żadnego zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

W kotłowni zamontowane są następujące kotły:

kocioł wodny typu Jubam-Gaz o znamionowej mocy cieplnej 280,0 kW z 2001 r.

kocioł wodny typu Atest-Gaz o znamionowej mocy cieplnej 195,0 kW z 2002 r.

W ostatnim okresie zimowym pracował tylko mniejszy kocioł.

Zużycie gazu pod potrzeby ogrzewania obiektów SUW uwarunkowane jest temperaturami zewnętrznymi w okresie grzewczym i kształtowało się na następujących poziomach:

2015 r. - 44.178 m³

2014 r. - 41.139 m³

2013 r. - 46. 507 m³

2012 r. - 57.212 m³

2011 r. - 53.391 m³

2010 r. - 59.593 m³.

Do zadań Wykonawcy na etapie projektowym należeć będzie: uaktualnienie bilansu ciepła, ustalenie lub potwierdzenie wszystkich określonych w SIWZ parametrów koniecznych do prawidłowego zaprojektowania kotłowi wraz z przynależącą do niej infrastrukturą.

Technologia kotłowni

Istniejącą kotłownię należy zmodernizować. Moc kotłowni należy określić na podstawie bilansu ciepła wykonanego dla istniejących i projektowanych obiektów.

Zakres modernizacji powinien obejmować co najmniej:

wymianę istniejących kotłów gazowych na nowe,

wymianę instalacji c.o. od kotłów do przyłączy sieci cieplnej (rozdzielacz, pompy obiegowe, itd.),

wymianę wewnętrznej instalacji gazowej,

modernizację układów odprowadzenia spalin,

stację przygotowania wody dla instalacji c.o. oraz instalacji przygotowania roztworu KMnO4,

remont pomieszczeń kotłowni z wymianą stolarki,

remont instalacji ogólnych,

Pomieszczenie kotłowni musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów - m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422).

Należy zrezygnować z układu otwartego na rzecz układu ciśnieniowego

Rozwiązanie kotłowni powinno umożliwiać ewentualną rozbudowę w przyszłości..

Praca kotłów powinna być monitorowana przez nadrzędny układ sterowania z przekazem informacji do centralnej dyspozytorni. Na terenie SUW stosowany jest system komunikacji ProfiNET oraz system wizualizacji oparty na WinCC. Wykonawca uzupełni istniejący system sterowania o informacje dotyczące pracy  instalacji.

Istniejące sieci zakładowe c.o. oraz wewnętrzne instalacje grzewcze (we wszystkich obiektach SUW) należy dostosować do pracy w nowym układzie technologicznym kotłowni.

Wykonanie materiałowe

instalacje c.o. - stal czarna

instalacja gazowa - stal czarna

układ kominowy - stal nierdzewna

Remont pomieszczenia kotłowni

Wymagania ogólne

Zakres prac

należy wykonać remont wnętrza pomieszczeń kotłowni;

wymienić należy stolarkę okienną i drzwiową, przy czym należy zmniejszyć powierzchnię okien;

należy wykonać remont i odtworzenie elewacji po przebudowie okien (zmniejszenie powierzchni);

należy wymienić instalację elektryczną oraz wykonać nową rozdzielnicę obiektową (dla potrzeb kotłowni).

Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili „ciepłych” (profile min. 5-cio komorowe aluminiowe) w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, UK < 1,1 W/m2K, z nawiewnikami, szklona szkłem bezpiecznym. Otwieranie min 50% powierzchni okien.

Okna rozwieralno-uchylne z funkcją rozszczelnienia, otwierane do wewnątrz z poziomu ciągu komunikacyjnego, przekładka termiczna z poliamidu wzmacniana włóknem szklanym, dwie uszczelki przylgowe - środkowa z TPE, wewnętrzna z EPDM. Profile powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi.

Parapety wewnętrzne z PCV lub aluminium w kolorze stolarki. Parapety zewnętrzne z aluminium w kolorze stolarki.

Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe. Profile powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi.

Posadzki

Stosować płytki gresowe, niepolerowane, antypoślizgowe o skuteczności antypoślizgowej R9 lub wyższej wg DIN 51130, o wysokim stopniu odporności na ścieranie (max 130 mm³ wg ISO 10545-6:2012), nienasiąkliwe.

Tynki wewnętrzne

Ściany murowane, które nie posiadają okładzin z płytek, powinny być wykończone poprzez otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym kat. III lub gipsowym.

Okładziny ścian wewnętrznych i malatura ścian i sufitów

Do wykończenia ścian wewnętrznych stosować płytki gresowe i farby akrylowe w kolorze zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Do wykończenia i sufitów stosować farby akrylowe w kolorze zatwierdzonym przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Wykończenie ścian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kotłownia | Gres do wysokości 2,2 m powyżej wysokości 2,2 m tynki i farba akrylowa |

Kolorystyka

Kolorystykę wewnętrzną należy uzgodnić z zamawiającym. Kolorystykę elewacji wykonać w nawiązaniu do zrealizowanych i realizowanych obiektów wodociągowych wg wizualizacji.

Identyfikacja obiektów

Należy wprowadzić system identyfikacji obiektów zgodny z systemem stosowanym na terenie SUW dla miasta Tarnobrzega.

Wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne należy oznakować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (numer i nazwa pomieszczenia).

Zasilanie obiektu i instalacje elektryczne

Wykonawca wykona nową instalację elektryczną zasilającą kotłownię (obiekt 04.2). Instalacja ta zasilana będzie z nowej rozdzielnicy obiektowej. Rozdzielnica musi mieć zapewnione podwójne niezależne zasilanie z rozdzielnicy nadrzędnej RG lub rozdzielnicy obiektowej zlokalizowanej w budynku pompowni międzyoperacyjnej - obiekt nr 06.

Skrzynki sterownicze, przelotowe, przyciski, zespoły gniazd powinny być wykonywane 
w obudowach z lub z tworzyw sztucznych lub ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony min. IP65 zgodnie z wymaganiami środowiskowymi dla tych pomieszczeń.

Obiekt kotłowni wyposażyć w urządzenia i instalacje elektryczne zasilania urządzeń technologicznych i pomocniczych, w tym:

główny wyłącznik / przełącznik wyboru zasilania (zasil.1 / zasil.2 / wył.) w wykonaniu naściennym z tworzywa IP65 zamontowany na zewnątrz pomieszczenia kotłowni,

rozdzielnicę nn. jednosekcyjną z szynami miedzianymi w wykonaniu naściennym budowy modułowej składająca się ze skrzynek z tworzywa, wyposażona ponadto w odpływy: bezpiecznikowe dla zasilania szafek technologicznych, z wyłącznikami samoczynnymi dla zasilania obwodów gniazd i oświetlenia, z obwodami stycznikowymi dla zasilania wybranych napędów technologicznych kotłowni oraz urządzeń wentylacyjnych;

połączenia uziemiające i wyrównawcze wykonane linkami lub bednarkami stalowymi pomiedziowanymi lub ocynkowanymi;

stosowane będą układy pracy sieci:

TN-C-S/TN-S - instalacje 400/230V;

kable zasilające silniki w układach napędowych z przetwornicami częstotliwości będą ekranowane zgodne z dyrektywą EMV;

urządzenia i instalacje elektryczne zasilania instalacji pomocniczych - ogólnych;

instalacje siłowe technologiczne i pomocnicze, w tym:

instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego z oprawami LED min. IP65;

instalacje gniazd 230VAC oraz 400VAC;

instalacje zasilania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych;

instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień;

instalacja odgromowa.

Zastosowane rozwiązania oraz urządzenia musza zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi oraz niezawodności zasilania i eksploatacji.

Istniejącą instalację odgromową oraz uziom budynku należy sprawdzić pod kątem wymagań kotłowni i w razie konieczności wyremontować lub ułożyć na nowo.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOLII OCHRONNYCH NA OKNA BUDYNKU FILTRÓW 
    I STOPNIA

Folia montowana na zewnątrz okna.

Redukcja promieni UV  minimum 97%.

Przepuszczalność światła: 40,0 % - 55%.

Całkowita redukcja promieni słonecznych: 40% -55,0 %.

Kolor: szary (neutralny) lub odcienie zielonego lub odcienie błękitnego (niebieskiego)

Folia odporna na warunki atmosferyczne.

Stosowana na różne rodzaje szyb, również  na szyby termiczne, niskoemisyjne. 
Folia  przeciwsłoneczna ma średnio dobrze przepuszczać światło widzialne, zachowując jasność w chronionych  pomieszczeniach. Wymagany jest montaż folii na zewnętrz szyby 
z uwagi na korzystny wpływ na konstrukcję okna tj. ciepło zostaje zatrzymane na powierzchni folii nie powodując nagrzewania szyb.

Montaż folii obejmuje również umycie i odtłuszczenie szyb i futryn na granicach łączenia.

Gwarancja: minimum 5 lat (na folię i montaż).

- 5.5    Wymagania dotyczące dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego

    - Wymagania ogólne

W ramach Inwestycji należy wykonać nowe nawierzchnie drogowe zapewniające:

dojazd do bramy budynku filtrów II° - obiekt nr 07;

dojazd do budynku filtrów II° - obiekt nr 07 od strony osadników poziomych - obiekt nr 03;

dojazd do pomieszczeń magazynowych stacji węgla pyłowego w budynku przygotowania reagentów - obiekt nr 04;

dojazd do budynku pompowni międzyoperacyjnej - obiekt nr 06;

dojazd do budynku filtrów I° - obiekt nr 05 (dojazd do otworów montażowych wciągników oraz do bramy od strony granicy SUW);

dojazd do pompowni wody czystej - obiekt nr 10;

połączenie komunikacyjne pomiędzy budynkami filtrów I° (obiekt nr 05) i filtrów II° (obiekt nr 07), a zbiornikami wody czystej nr 3 (obiekt nr 09.1) i nr 4 (obiekt nr 09.2);

dojścia do nowych i modernizowanych budynków oraz komór technologicznych, wokół budynków wykonać należy zabezpieczenia w postaci opasek,

dojazd do wszystkich obiektów SUW poprzez główny ciąg komunikacyjny od bramy przy budynku administracyjno-socjalnym za  bramę przy budynku napowietrzalni do drogi.

Należy wykonać nową nawierzchnię pomiędzy budynkiem napowietrzalni - obiekt nr 02, a budynkiem przygotowania reagentów - obiekt nr 04.

W ramach Inwestycji należy wykonać również remont istniejących nawierzchni drogowych poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, korytowanie, wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni (dróg, parkingów i placów – istniejące nawierzchnie z trylinki i płyt drogowych betonowych ograniczone krawężnikiem betonowym, odcinkowo ściek betonowy) pomiędzy wjazdem głównym a wjazdem pomocniczym.

Układ komunikacyjny, szerokość, geometria łuków i skrzyżowań muszą zostać dostosowane dla ruchu pojazdów ciężarowych.

Rozwiązania wysokościowe należy kształtować uwzględniając:

dowiązanie do istniejących i projektowanych budynków i obiektów,

przekrycie istniejącej i projektowanej infrastruktury,

odwodnienie jezdni,

dowiązanie do terenu istniejącego terenu.

Parametry dróg wewnętrznych

prędkość projektowa: 		20 km/h,

obciążenia:	 		ruch i postój samochodów ciężarowych,

statut drogi:			wewnętrzna - niepubliczna.

kategoria ruchu:		KR2

szerokość dróg nowych i remontowanych :	dostosowana do wymagań  
                                                                          przeciwpożarowych

Wymagania

TYP 1 	(drogi, place, parkingi, dojazdy do budynków)

Warstwa ścieralna: kostka brukowa betonowa				grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4					grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stab. mechaniczne  0/31,5

- R28= 6÷9 MPa 	grub. 25 cm

Łączna grubość: 36 cm

TYP 2 	(chodniki, opaski wokół budynków)

Warstwa ścieralna: kostka brukowa betonowa			  grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4				  grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt rodzimy stabilizowany cementem  grub. 10 cm

Łączna grubość: 19 cm

TYP 3 	(nawierzchnia tłuczniowa)

Warstwa nawierzchni tłuczniowej wg  PN -84/S-96023   	grub.	20 cm

Geowłóknina separacyjna

Łączna grubość: 20 cm

Konstrukcje dróg, placów należy wykonać na podłożu charakteryzującym się następującymi parametrami Is > 1,00 oraz E2 > 100 MPa. Istniejące podłoże nie spełniające ww. parametrów należy doprowadzić po przez zabiegi technologiczne do wymaganych parametrów.

Wjazdy do budynków posiadają szerokość min. 3,00 m dostosowane do szerokości parametrów istniejących obiektów, chodnik ma szer. 1,50 m, opaski wykonywane w koło budynków o szer. 0,50m.

    - Oświetlenie terenu i dróg

Nowe lub przebudowywane drogi dojazdowe oraz place oświetlić oprawami ze źródłami LED na słupach ze stali nierdzewnej lub cynkowanej na gorąco (w tym przestawienie wraz z wymianą istniejących 2 słupów zlokalizowanych w istniejącej drodze przewidzianej do remontu).. Zapewnić średnie natężenia oświetlenia na poziomie 10 lx przy równomierności min.0,4 w klasie oświetleniowej C4 (wg PN-EN 13201-2:2015)

Oświetlenie zewnętrzne doprowadzić z obwodów zasilania oświetlenia zewnętrznego 
w rozdzielnicy nn. RG w stacji transformatorowej.

  - Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie nowego ogrodzenia zamykającego teren SUW wraz z bramami i furtkami. Istniejące ogrodzenie należy zdemontować (ok. 730,0 m). Elementy istniejącego ogrodzenia Wykonawca zutylizuje zgodnie z wolą Inwestora. Nowe ogrodzenie pozwoli na włączenie w obręb stacji działek: 1583/2 i 1628/2 i fragmentu działki 1447/11 (po poziale dz. nr 1447/82). Nowe bramy wykonać, jako przesuwną o szerokości 6,0 m.

- Finalizowana jest obecnie zamiana działek pomiędzy Tarnobrzeskimi Wodociągami Sp. z o.o. 
a „Siarkolpol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. Planowane jest przekazanie działek 1447/81, 1447/83, 1447/85 „Siarkopolowi” Tarnobrzeg Sp. z o.o., a Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. przejmą działki 5248/11 i 5248/9.

- Mając powyższe na względzie w PFU na Planie zagospodarowania przedstawiono alternatywne    
 rozwiązania przebiegu ogrodzenia (bez zmiany długości). Pierwszy wariant (projekt i wykonanie) 
 po istniejącym śladzie ogrodzenia. Drugi wariant  obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 
 ogrodzenia nie obejmującego działek:  1447/81, 1447/83, 1447/85.

- Natomiast w zależności od stanu zaawansowania przekazania działek 5248/11 i 5248/9 Tarnobrzeskim Wodociągom Sp. z o.o. należy zaprojektować i wykonać ogrodzenie obejmujące część działki  5248/9 lub ją pominąć. Zakłada się, że w obu przypadkach długość ogrodzenia będzie jednakowa co pokazuje Plan zagospodarowania w niniejszym PFU.

Przebieg modernizowanego ogrodzenia zweryfikować z przebiegiem granicy ewidencyjnej terenu Zamawiającego.

Długość wymienianego ogrodzenia: ok. 800,0 m.

Wymagania

Ogrodzenie wykonać jako ogrodzenie systemowe, spełniające poniższe wymagania:

brama:

- szerokości 6,0 m,

- wysokości 2,0 m,

- przesuwna z napędem elektrycznym,

- wykonana z profili stalowych ocynkowanych, powlekanych poliestrem (kolor uzgodniony z Zamawiającym),

- otwierana automatycznie (pilot, czytnik kart magnetycznych, domofon), zabezpieczenie - fotokomórka, listwa gumowa, wyłącznik awaryjny;

- -   płot:

- szerokość paneli ok. 2,50 m,

- wysokość ogrodzenia 2,0 m,

- wykonany z prętów pionowych o średnicy min, 5 mm i poziomych ceowników zimno giętych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm,

- oczko płotu 50 x 200 mm,

- słupki min. 60 x 40 x 2 mm,

- elementy ogrodzenia – stalowe, ocynkowane, powlekane poliestrem (kolor uzgodniony z Zamawiającym);

- -    cokół:

- z betonu w szalowanym stalowym (górne krawędzie sfazowane), grubość 25 cm, wysokość nad terenem 30,0 cm, pod -50,0 cm, dylatowany co ~ 5,0 m.

- Zabezpieczenie dodatkowe ogrodzenia zgodne z Planem ochrony obiektu – zakosy z drutem kolczastym min. 3 pasy (zgodne z systemem ogrodzenia).

  - Wymagania dotyczące wykonania zieleni

    - Zieleń projektowana

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych realizowanych na terenie SUW, teren stacji należy:

oczyścić,

wyrównać,

uzupełnić ubytki gleby (teren zahumusować),

obsiać mieszanką traw.

Na tak przygotowanym terenie należy wykonać trawniki. Prace wykonać w oparciu 
o opracowaną dokumentację projektową.

Z zakresu prac wyłączony jest teren zaznaczony na Planie zagospodarowania terenu (Rys. 2) opisany jako „Umocnienie terenu w rejonie obiektów w ramach odrębnej inwestycji”.

    - Kolizje projektowanej infrastruktury z drzewami

Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia wycinki zieleni wymagającej administracyjnego zezwolenia. W sytuacji wystąpienia takiej konieczności, koszt wycięcia zieleni oraz uzyskania wymaganych pozwoleń leży po stronie Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji Wykonawcy

    - Wymagania podstawowe

Dokumentacja powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej do wykonania zadania oraz uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (np. decyzji o pozwoleniu na budowę, 
o pozwoleniu na użytkowanie, dokonania zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych) i powinna obejmować:

uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania i wykonania wszelkich robót;

opracowanie projektu budowlanego;

opracowanie projektów wykonawczych;

opracowanie etapowania realizacji prac z uwzględnieniem ciągłości dostaw wody do sieci wodociągowej przy uwarunkowaniach wynikających z realizacji prowadzonych równolegle odrębnych inwestycji na terenie SUW;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

instrukcji eksploatacji, BHP i ppoż. (dla kotłowni - obiekt nr 04.2 i komory rozdziału nr 1 - obiekt nr 09.3);

opracowanie dokumentacji dla potrzeb wydania Oceny higienicznej materiałów 
i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia przez ludzi.

Dopuszcza się wykorzystanie przez Wykonawcę dostarczonych przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku, gdy Wykonawca uzna za niezbędne uzyskanie nowych decyzji, wykona to na swój koszt po uzgodnieniu zmian z Zamawiającym.

Wykonawca opracuje materiały pomocnicze, dokona uzgodnień i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych, wykonanie wymaganych przepisami odbiorów oraz eksploatację zrealizowanych obiektów.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas zatwierdzania dokumentacji - 10 dni roboczych lub do momentu zgłoszenia uwag.

Uwaga

Wyłącznie zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja stanowi podstawę do realizacji prac.

    - Wymagania szczegółowe

      - Dokumentacja przedprojektowa

W opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji przedprojektowej powinny znaleźć się przynajmniej następujące opracowania:

dokumentacja geodezyjna - Wykonawca niezależnie od otrzymanych od Zamawiającego materiałów opracuje we własnym zakresie aktualne mapy do celów projektowych (w formie wektorowej);

dokumentacja geotechniczna - opracowana w zakresie szczegółowości pozwalającej uzyskać dokładną informację o  warunkach gruntowo-wodnych oraz dokładne rozeznanie jakości gruntów. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować Zamawiającego w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu;

inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji zgody na usunięcie lub przesadzenie zieleni. Projekt obejmować musi opracowanie inwentaryzacji zieleni z zaznaczeniem drzew lub krzewów do wycinki (o ile występują). Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz drzewa i krzewy występujące w pasie montażowo-roboczym, niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać;

      - Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całości realizowanego zadania.

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację Zamawiającemu do przeglądu.

Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie wnioski i wystąpienia oraz uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

      - Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien zostać opracowany w następujących branżach:

technologicznej,

architektonicznej,

konstrukcyjnej,

elektrycznej,

sanitarnej (wod-kan, co-went, gaz),

teletechnicznej,

AKPiA,

drogowej.

Projekty wykonawcze powinny obejmować:

projekt technologiczny;

rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne wraz z częścią dotyczącą umocnienia i odwodnienia wykopów;

projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni;

dla dróg, placów, parkingów, dojazdów do budynków – rysunki szczegółowe: m. in. przekroje konstrukcyjne, profile podłużne lub plany warstwicowe

projekt sieci i instalacji elektrycznych, zawierający schematy jednobiegunowe 
dla poszczególnych rozdzielni, dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, dokumentację oświetlenia, dokumentację instalacji odgromowej, plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, listę kabli, tabele/rysunki powiązań kablowych;

projekt sieci i instalacji teletechnicznych oraz AKPiA (zawierający plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, listę kabli, schematy, tabele/rysunki powiązań kablowych).

      - Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana w formie korekt zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej w następujących branżach:

technologicznej,

architektonicznej,

konstrukcyjnej,

elektrycznej,

sanitarnej,

teletechnicznej,

AKPiA,

drogowej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

sporządzenia dokumentacji fotograficznej z prowadzonych robót zanikających oraz robót w obiektach do których będzie utrudniony dostęp w fazie eksploatacji (np. zbiorniki wody czystej),

wykonania obmiaru powykonawczego zrealizowanych prac.

W ramach dokumentacji elektrycznej Wykonawca dostarczy komplet pomiarów eklektycznych dla wszystkich obwodów i urządzeń elektrycznych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja powykonawcza będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

      - Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej

Po zakończeniu prac należy wykonać nowe lub zaktualizować istniejące instrukcje eksploatacji o elementy zrealizowane w ramach niniejszej inwestycji.

    - Forma dokumentacji

Cała dokumentacja musi zostać opracowana w języku polskim.

Dokumentacja papierowa

Oprawa dokumentacji powinna być jednolita dla wszystkich opracowań Wykonawcy. Wyjątek stanowią opracowania przekazywane do uzgodnienia Zamawiającemu, które powinny różnić się od opracowań finalnych.

Dokumentacja elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

rysunki, schematy, diagramy - format *.pdf.

opisy, zestawienia, specyfikacje - format *.pdf

haromonogramy - format obsługiwany przez aplikację MS Project

obmiar powykonawczy robót - format MS Excel - układ tabelaryczny, poziom szczegółowości oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Inwentaryzacja geodezyjna

mapa cyfrowa - format uzgodniony z Zamawiającym

Wersja elektroniczna dokumentacji zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD-R.

Liczba egzemplarzy

Dokumentacja do uzgodnień:	1 egz. papierowy + 1 egz. elektroniczny

Dokumentacja uzgodniona: 	3 egz. papierowe + 1 egz. elektroniczny

Kolejne egzemplarze należy odpowiednio oznakować.

Oryginały uzgodnień i decyzji

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały uzyskanych decyzji i uzgodnień w postaci osobnej "teczki oryginałów".

  - Wymagania dotyczące utrzymania gwarancji producentów urządzeń

Wykonawca uwzględni w cenie swojej Oferty koszty przeglądów okresowych wszystkich zabudowanych urządzeń (zarówno koszt robót jak i materiałów) wynikających z warunków zachowania gwarancji przez cały okres trwania gwarancji Producenta.

  - Szkolenie

Przed przekazaniem wykonanych instalacji do użytkowania, Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przy udziale specjalistów producentów urządzeń.

Szkolenie powinno uwzględniać praktyczną obsługę instalacji i powinno zostać przeprowadzone na terenie SUW.

- Rysunki

Przedstawione poniżej rysunki stanowią opracowaną przez Zamawiającego modernizację 
i budowę wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Tarnobrzega. Ostateczne rozwiązanie przyjęte przez Wykonawcę musi zostać doszczegółowione w oparciu o rozwiązania projektowe spełniające wymagania określone w punktach 4 "Podstawowe właściwości funkcjonalno-użytkowe" i 5 "Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia".

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

- Rys. 2a. 	Plan zagospodarowania terenu – remont istniejących dróg, parkingów i placów

- Rysunki elewacji Budynku filtrów I stopnia