TZM/2047/19



Tarnobrzeg, dnia 11 kwietnia 2019 roku
Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej z rurociągami technologicznymi oraz wymianą rurociągu wody czystej  (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-12-19) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 531952-N-2019 z dnia 2019-04-01 roku
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Dotyczy przejść szczelnych: Wg projektu technologicznego [rys. nr PW-08/TW-04] przejścia szczelne opisane są jako przejście PS, natomiast wg projektu konstrukcyjnego [rys. nr KB/8] należy zamontować i obetonować tuleje ochronne  stalowe wraz z uszczelnieniem łańcuchami uszczelniającymi. 

Prosimy o informację wg którego projektu, należy wykonać przejścia szczelne dla komory i zbiorników.

Zamawiający informuje, że przejścia szczelne w komorze i zbiornikach należy wykonać według projektu technologicznego i konstrukcyjnego. Na rysunku rys. nr PW-08/TW-04 nad legendą znajduje się do wykonania zestawienie przejść przez przegrody. Dodatkowo należy uwzględnić w tym zestawieniu konieczność wykonania 2 przejść szczelnych łańcuchowych na rurociągu przelewowym ze zbiorników wody czystej DN 400. Dotyczy to uszczelnienia przejścia przez istniejącą przegrodę (zasypywanej części istniejącej komory).

2. W SIWZ na str. 4 pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia napisano: „Uwaga: Zakres niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje również remont zbiorników  wody pitnej 2 x 500 m3 (Obiekty nr 08.1 i 08.2). Jednakże roboty te są w większości wyłączone 
z realizacji w ramach niniejszego przedsięwzięcia oprócz:

    - wymiany przejść szczelnych rurociągów technologicznych w obu zbiornikach,

    - wymiany rurociągów technologicznych w obu zbiornikach wraz z podporami.

Szczegółowy zakres prac wskazanych do realizacji w projekcie budowlanym 
i wykonawczym zamieszczono w Tomie 3 część 3 – OPZ w pkt. 1.1 ST-00 Wymagania ogólne.”, w ST-00 „Wymagania ogólne” na str. 4 – 5 ujęto: 

    „(…) Pkt 4. Instalacje sanitarne (technologia):

    - pkt 4.2   Stan projektowany – całość prac z wyłączeniem wykonania nowych  
       kominków wentylacyjnych w obu zbiornikach  i  zejść do zbiorników wody czystej, (…)” oraz:
     „Projekt wykonawczy PW-08/TW branża technologiczna, sanitarna, AKPiA  dla  
      komory rozdziału wody – obiekt nr 08.3 i zbiorników wody czystej V=2 x 500 m3 – 
      obiekt nr 08.1 i 08.2

    Cały zakres prac do wykonania podczas przebudowy obiektu 08.3 z wyłączeniem   
    kominków wentylacyjnych w zbiornikach.

    Ponadto zakres prac opisanych dla zbiorników nr 08.1 i 08.2 dotyczący rurociągów   
    technologicznych (podpory w branży konstrukcyjnej) bez kominków wentylacyjnych 
    oraz zejść do obu zbiorników.”

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana włazów w zbiornikach nie wchodzi w zakres oferty.
Zamawiający zgodnie  z  udzieloną już odpowiedzią na pytanie  z dnia 09.04.2019 r.  ponownie potwierdza, że zakres prac nie obejmuje wymiany włazów w zbiornikach.
3. Obecnie na terenie SUW prowadzone są prace związane z jego przebudową. 
W związku z koniecznością wyłączenia zbiorników z eksploatacji dla realizacji w/w zadania, prosimy o informację, czy nie koliduje to z obecnie prowadzonymi pracami oraz czy przy realizacji przedmiotowego zadania będzie zachodzić konieczność uzgadniania wyłączenia zbiorników z eksploatacji i koordynowania swoich robót 
z Wykonawcą prac obecnie realizowanych na SUW.
Zamawiający informuje, że prace  w komorze rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m3 i w samych zbiornikach nie kolidują z obecnie prowadzonymi pracami, ale wymagają uzgodnień z Wykonawcą prac obecnie realizowanych na SUW 
i Zamawiającym. 

Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 11 kwietnia 2019 roku










Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


