TZM/2051/19



Tarnobrzeg, dnia 12 kwietnia 2019 roku
Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-19) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 532440-N-2019 z dnia 2019-04-02 roku
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Dotyczy WWIOR-06 pkt. 2.2.1. Instalacje i urządzenia. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane konstrukcja tras kablowych. Czy ze stali ocynkowanej czy nierdzewnej? 
Zamawiający informuje, że  trasy kablowe (tj. korytka i drabiny) należy zaprojektować i wykonać ze stali kwasoodpornej PN-EN 10088. Konstrukcję tras kablowych (tj. wsporniki, wysięgniki, profile, uchwyty itp.) należy zaprojektować i wykonać w takim samym systemie (od tego samego producenta) jak trasy kablowe czyli ze stali kwasoodpornej.

2. Dotyczy oświetlenia zewnętrznego. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót ma objąć wymianę wszystkich słupów wraz z oprawami, przestawienie 2 słupów wskazanych na planie oraz ewentualnie wykonanie nowych wzdłuż wszystkich nowobudowanych lub przebudowywanych dróg i placów.
Zamawiający potwierdza, że zakres robót obejmuje wymianę wszystkich istniejących słupów wraz z oprawami (w tym 2 słupy wskazane do przestawienia) a także wykonanie nowych wzdłuż wszystkich nowobudowanych lub przebudowywanych dróg i placów 
z zapewnieniem oświetlenia terenu SUW w granicach całego ogrodzenia. Ponadto Zamawiający wymaga aby słupy były typu ulicznego (nie typu parkowego).

3. Dotyczy oświetlenia zewnętrznego. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót ma objąć wymianę wszystkich kabli zasilających słupy oświetleniowe od rozdzielnicy nn. RG, wzdłuż wszystkich nowobudowanych lub przebudowywanych dróg i placów.

Zamawiający potwierdza, że w zakresie robót należy ująć wymianę wszystkich kabli oświetleniowych. Należy zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość obwodów oświetleniowych, które mogą być wyprowadzone z: rozdzielni głównej RG NN, rozdzielni pompowni wody brudnej i rozdzielni budynku filtrów Io zależnie od koncepcji projektanta. 

4. Dotyczy oświetlenia zewnętrznego. Czy projekt ma przewidywać oświetlenie wzdłuż nowobudowanych lub przebudowywanych chodników?
Zamawiający informuje, że nie wymaga aby Wykonawca zaprojektował i wykonał oświetlenie dodatkowe wzdłuż nowobudowanych lub przebudowywanych chodników (ponad zakres opisany wyżej w pkt 2) . 

5. Dotyczy oświetlenia zewnętrznego –PFU pkt.5.5.2 Oświetlenie terenu i dróg. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane słupy oświetleniowe: ze stali nierdzewnej czy cynkowanej na gorąco?
Zamawiający informuje, że słupy oświetleniowe powinny  być wykonane ze stali 
w kategorii korozyjności minimum C4 tj. ze stali ocynkowanej metodą zanurzeniowo-ogniową PN-EN ISO 1461 (lub ze stali nierdzewnej w klasie korozyjności minimum C4).

6. Ze względu na charakter projektu (projektuj i buduj), wielobranżowość projektu 
i koniecznością wyceny robót przez różnych podwykonawców prosimy 
o przesunięcie terminu przetargu o 7 dni.
Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku o przesunięcie terminu przetargu o 7 dni. W związku z tym nowy termin składania ofert to 23 kwiecień 2019 r. godz. 12.00

Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 12 kwietnia 2019 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


