ul. Kanclerska 28; 60-327 Poznań

Inwestycja:	MODERNIZACJA I BUDOWA WYBRANYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY STACJI UZDATNIANIA WODY

Adres inwestycji:	Stale ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg

Nr dokumentacji:	781

(umowy)

Inwestor:	Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.

ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

TOM 3 PFU – ZAŁ. 07

Obiekt:			SUW miasta Tarnobrzega

Temat:	Koncepcja modernizacji kotłowni

Branża:	Sanitarna (grzewcza)

Stadium:	KONCEPCJA

Opracował:	mgr inż. Grzegorz Padurski

Poznań, sierpień 2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

a. CZĘŚĆ opisowa

1.	Informacje podstawowe	3

2.	Źródło ciepła	4

2.1.	Opis stanu istniejącego	4

2.2.	Opis techniczny rozwiązań	6

3.	Wytyczne banżowe	9

3.1.	Wytyczne budowlane	9

3.2.	Wytyczne instalacyjne	9

3.3.	Wytyczne elektryczne	9

4.	Uwagi końcowe	10

B. część graficzna

Instalacje sanitarne (ogrzewanie):

K-1	Schemat technologiczny kotłowni - koncepcja

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Informacje podstawowe

Inwestycja:

Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody

Stale ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor:

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.

ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

Obiekt:

Stacja Uzdatniania Wody W Tarnobrzegu

Nr ewidencyjne działek:

Obręb Stale:

1447/18, 1447/20, 1447/22, 1447/24, 1447/26, 1447/28, 1447/8, 1447/9, 1447/10, 1447/13, 1447/30, 1447/11, 4704/16, 1628/2, 1582/2, 1583/2, 1580/4.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji kotłowni wodnej, niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej w budynku nr 04 na piętrze na terenie SUW Tarnobrzeg w miejscowości Stale.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje technologię kotłowni wodnej (źródło ciepła, urządzenia zabezpieczające, rozdzielacz główny z pompami obiegowymi i armaturą, układ przygotowania 
i automatycznego uzupełniania zładu, system kominowy), przebudowę instalacji gazu oraz wytyczne dla branży budowlanej i elektrycznej.

Źródło ciepła

Opis stanu istniejącego

Źródłem ciepła dla obiektów na terenie SUW Tarnobrzeg w miejscowości Stale jest kotłownia wodna, niskotemperaturowa opalana gazem ziemnym. W kotłowni znajdują się dwa kotły wodne z palnikami atmosferycznymi. Kocioł o mocy cieplnej 190 kW ("czerwony") produkcji ATEST-GAZ i kocioł o mocy 280 kW ("niebieski") produkcji JUBAM GAZ. Przewód zasilający DN100 doprowadza czynnik do kolektora na ssaniu dwóch pomp obiegowych (obecnie czynna jest tylko jedna). Pompy tłoczą czynnik grzewczy do rozdzielacza głównego, 
z którego zasilane są cztery obiegi. Powroty z obiegów wchodzą na rozdzielacz główny powrotny i dalej czynnik płynie do kotłów. Pierwotnie kotłowni wykonana była jako układ otwarty z naczyniem o pojemności 1000 l zlokalizowanym pod dachem kotłowni. W wyniku przeróbek instalacji kotłowni naczynie zostało odcięte i układ grzewczy nie posiada żadnego zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Układ spalinowy kotłów to czopuch 
z przerywaczem ciągu włączony do komina z blachy kwasoodpornej wsuniętego w otwór komina murowanego.

Instalacja gazu składa się z punktu redukcyjno-pomiarowego zainstalowanego na zachodniej ścianie obiektu nr 04. Punkt o wydajności Qmax = 60 Nm3/h składa się z:

reduktora gazu R/70,

gazomierza miechowego G40 z przelicznikiem MacBat,

armatury zaporowej i zabezpieczającej.

Przed punktem redukcyjno-pomiarowym zamontowano (w osobnej szafce gazowej na ścianie budynku) kurek główny. System bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy GAZEX ma moduł sterujący zamontowany przy wejściu do kotłowni, a czujniki metanu pod stropem kotłowni. Zawór z głowicą szybkozamykającą produkcji GAZOMET zamontowano na przewodzie zasilającym DN80 w pomieszczeniu kotłowni.

Kotłownia zasila czynnikiem grzewczym (woda) obiekty nr: 02, 04, 05, 06, 07, 11, 15, 16, 18 poprzez sieć ciepłowniczą prowadzoną częściowo nad i częściowo pod gruntem. Lista obiektów na terenie SUW:

| L.p. | Numer obiektu | Nazwa | Źródło ciepła | Przyjęta temperatura wewnętrzna [oC] | Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Budynek studni zbiorczej | - | - | - |
| 2 | 02 | Budynek napowietrzalni i komór reakcji | z centralnej kotłowni | 12 | 121 |
| 3 | 03 | Osadniki | - | - | - |
| 4 | 04 | Budynek przygotowania reagentów | z centralnej kotłowni | 12 | 100 |
| 5 | 05 | Budynek filtrów Iº | z centralnej kotłowni | 12 | 51 |
| 6 | 06 | Budynek pompowni międzyoperacyjnej | z centralnej kotłowni | 12 | 18 |
| 7 | 07 | Budynek filtrów IIº | z centralnej kotłowni | 12 | 56 |
| 8 | 08.1 | Zbiornik wody czystej nr 1 | - | - | - |
| 9 | 08.2 | Zbiornik wody czystej nr 2 | - | - | - |
| 10 | 08.3 | Komora rozdziału wody nr 1 | - | - | - |
| 11 | 09.1 | Zbiornik wody czystej nr 3 | - | - | - |
| 12 | 09.2 | Zbiornik wody czystej nr 4 | - | - | - |
| 13 | 10 | Budynek przepompowni wody czystej | ogrzewanie elektryczne | 12 | 14,5 |
| 14 | 11 | Budynek chlorowni NaOCl | z centralnej kotłowni | 12 | 5 |
| 15 | 12.1 | Zbiornik wody brudnej nr 1 | - | - | - |
| 16 | 12.2 | Zbiornik wody brudnej nr 2 | - | - | - |
| 17 | 12.3 | Pompownia wody brudnej | - | - | - |
| 18 | 13 | Budynek laboratorium | własna kotłownia | 20 | 43 |
| 19 | 14 | Komora UV | - | - | - |
| 20 | 15 | Budynek administracyjno-socjalny | z centralnej kotłowni | 20 | 28 |
| 21 | 16 | Budynek warsztatowo-garażowy | z centralnej kotłowni | 12 | 40 |
| 22 | 17 | Wiata | - | - | - |
| 23 | 18 | Łącznik komunikacyjny nadwieszony | z centralnej kotłowni | 12 | 5 |
|  |  |  |  |  | 424 kW |

W chwili obecnej układ technologiczny kotłowni, wyposażenie kotłowni oraz pomieszczenie kotłowni nie spełniają żadnych wymagań w zakresie przepisów UDT (brak zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia), WT i wymagań w zakresie zabezpieczeń pożarowych (brak izolacyjności termicznej przegród budowlanych, nieprawidłowo zabezpieczona instalacja gazu, brak wydzielenia pożarowego pomieszczenia kotłowni itd.).

Obiekty nr: 02, 05, 11, 13, 15, 18 około roku 2008 zostały zmodernizowane. Modernizacja polegała na wymianie stolarki okiennej na stolarkę z PVC, ociepleniu ścian i dachu, modernizacji instalacji grzewczej.

Obiekty nr: 06, 07, 10 podlegają modernizacji w ramach zadania „Budowa instalacji sorpcji 
i biodegradacji w powiązaniu technologicznym stacji uzdatniania wody”. Obiekty będą ocieplone (zgodnie z WT2017) oraz wyposażone w nową instalację grzewczą.

Pozostałe ogrzewanie obiekty nr: 04 i 16 są w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji i termomodernizacji. W obiektach technologicznych nr 02 i 05 (pomimo wcześniejszej modernizacji) zaleca się także przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na uszczelnieniu i izolacji otworów technologicznych oraz wymianie istniejących stalowych drzwi i bram na stolarkę izolowaną termicznie.

Sieć cieplna rozprowadzająca czynnik grzewczy do obiektów zostanie częściowo zmodernizowana w ramach zadania „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym stacji uzdatniania wody” (odcinek od budynku 04 do budynku 07 wraz 
z przyłączami do budynków 05, 06, 07). W miejsce istniejącej sieci napowietrznej (rura stalowa izolowana wełną mineralną w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej - w bardzo złym stanie technicznym) powstanie nowa sieć podziemna z rur preizolowanych. Niemniej zaleca się także wymianę pozostałego odcinka sieci cieplnej.

Opis techniczny rozwiązań

Opis ogólny przyjętego rozwiązania

Zadaniem projektowanej kotłowni będzie dostarczanie ciepła dla obiektów zlokalizowanych na terenie SUW. Przyjęto, że istniejący podział na obiegi zostanie utrzymany. Kotłownia zasilana będzie gazem z istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego. Za punktem redukcyjno-pomiarowym powstanie dodatkowa szafka gazowa zawierająca kurek główny oraz zawór z głowica szybkozamykającą - element systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. 
W kotłowni umieszczony będzie bufor gazu oraz instalacja zasilająca poszczególne kotły. Przed każdym kotłem filtr oraz zawór odcinający.

Na podstawie sporządzonego bilansu ciepła dla istniejących obiektów (punkt 2.1) ustalono, że wymagane dla warunków obliczeniowych (strefa klimatyczna III, te = -20°C, tśr = +7,6°C) zapotrzebowanie ma moc cieplną wynosi 424 kW. Na tej podstawie dobrano źródło ciepła 
w postaci dwóch kotłów wodnych. Dobrano stojące kotły kondensacyjne o wysokiej średniorocznej sprawności ze zintegrowaną automatyką sterującą firmy DeDietrich.

Dobrane kotły:

- kocioł nr 1 - C230-170 ECO,

- kocioł nr 2 - C330-280 ECO.

Podstawowe parametry kotła C230-170 ECO:

- moc znamionowa min/max przy 80/60°C: 	29/166 kW

- sprawność przy 100%Pn i tśr = 70°C: 		97,5%

- zużycie gazu ziemnego E: 			18 m3/h

- ciężar netto: 					165 kg

Podstawowe parametry kotła C330-280 ECO:

- moc znamionowa min/max przy 80/60°C: 	51/261 kW

- sprawność przy 100%Pn i tśr = 70°C: 		98%

- zużycie gazu ziemnego E: 			28,1 m3/h

- ciężar netto: 					364 kg

Kotły z zamkniętą komorą spalania, wyposażone w palniki wentylatorowe modulowane (20÷100%), przystosowane do spalania gazu ziemnego typ E o ciśnieniu 20 mbar. Kocioł wiodący wyposażony będzie w zaawansowaną konsolę sterującą DIEMATIC-m3 oraz dwie płytki FM 48 umożliwiające sterowanie do 3 obiegów pompowych w tym dwóch z zaworem mieszającym.

Kotłownia opalana gazem ziemnym zlokalizowana będzie na piętrze budynku przygotowania reagentów (w istniejącym pomieszczeniu kotłowni). Pomieszczenie kotłowni będzie wydzielone pożarowo (nie będzie odrębną strefą pożarową), pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem, posiadać będzie okno w ścianie zewnętrznej oraz instalację elektryczną w klasie zabezpieczeń IP65. Maksymalne przewidywane obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni: 450 kW / 40 m2 × 5,25 m = 210 m3 = 2,14 kW/m3.

Ścieki z kotłowni nie będą zanieczyszczone substancjami agresywnymi. Kondensat powstający w kotłach spływać będzie do neutralizatora, a następnie do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Układ hydrauliczny kotłowni przedstawiono na schemacie technologicznym kotłowni. Podstawowe parametry kotłowni:

- obliczeniowa temperatura wody grzewczej 			80/60°C

- ciśnienie robocze instalacji wodnej 				3,0 bar

- ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa 		4,0 bar

- maksymalna temperatura robocza kotła			90°C.

Rozwiązanie techniczne

Schemat technologiczny pokazano w części rysunkowej. Ze względu na dużą pojemność zładu, znaczne oddalenie odbiorników ciepła, brak wpływu na sterowanie instalacjami 
w obiektach zastosowano rozwiązanie polegające na separacji obiegów kotłowych od obiegu instalacji rozprowadzającej. Kaskada dwóch kotłów (166 kW + 261 kW) poprzez sprzęgło hydrauliczne zasila czynnikiem grzewczym (woda o temperaturze obliczeniowej 80/60°C) rozdzielacz główny. Na rozdzielaczu znajdują się obiegi pompowe z armaturą obsługujące poszczególne obiekty lub zespoły obiektów.

Każdy kocioł wyposażony będzie w indywidualną pompę obiegową sterowaną automatyką kotła z armaturą oraz zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia w postaci zaworu bezpieczeństwa ZBk oraz indywidualnego naczynia wzbiorczego. Sprzęgło hydrauliczne 
(z funkcją odmulania i odpowietrzania) połączone zostanie z rozdzielaczem DN150. Przewidziano cztery obiegi pompowe (w tym jeden rezerwowy):

- obieg I - Napowietrzalnia - 121 kW

- obieg II - Budynek reagentów - 100 kW

- obieg III - rezerwa

- obieg IV - obiekty SUW - 203 kW

Każdy z obiegów wyposażony będzie w pompę obiegową sterowaną elektronicznie, armaturę zaworową i armaturę kontrolną. Na obiegu II zamontowany będzie zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem.

Zmiany objętości czynnika po stronie instalacji przejmować będzie naczynie wzbiorcze włączone do rozdzielacza powrotnego.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia zapewni zawór bezpieczeństwa ZBo.

Instalacja napełniona oraz uzupełniana będzie wodą zdemineralizowaną. Woda zmiękczana będzie w jednobutlowej indywidualnej stacji zmiękczania wody. W celu wyeliminowania zapowietrzania się instalacji oraz obniżenia korozji sieci, woda w instalacji będzie stale odgazowywana. Należy zaprojektować podciśnieniowy system odgazowania pełniący także funkcję uzupełniania zładu.

Instalacje rurowe grzewcze w kotłowni wykonane będą z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 gatunek St37 łączonych za pomocą spawania, a z armaturą na gwint lub kołnierze. Do wykonywania odgałęzień, zmiany kierunku prowadzenia instalacji - zastosowane będą kształtki instalacyjne typu trójnik, trójnik redukcyjny, redukcja symetryczna, kolano hamburskie. Zabrania się wykonywania włączeń do przewodów metodą wspawywania przewodu w przewód. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonane będą w tulejach ochronnych. Przejście przez ścianę oddzielania pożarowego zabezpieczone będzie masą ogniochronną w klasie EI120. Do mocowania przewodów zastosowane będą systemowe elementy podwieszeń i podparć rurociągów.

Po wykonaniu montażu, instalacja zostanie poddana hydraulicznej próbie ciśnieniowej (odłączone zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze) na ciśnienie 1,5x ciśnienia roboczego tj. na ciśnienie 4,5 bar.

Wszystkie urządzenia (z wyjątkiem kotłów) należy dobierać na ciśnienie nominalne minimum 10 bar oraz temperaturę maksymalną do 100°C.

Wszystkie instalacje oraz korpusy urządzeń znajdujące się w kotłowni muszą zostać zaizolowane termicznie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w WT2018. Urządzenia i instalacje wyposażyć w system wyrównywania potencjałów elektrycznych.

System kominowy i wentylacja kotłowni

Przewiduje się zastosowanie kotłów z zamkniętą komorą spalania. Należy dobrać system kominowy z blachy kwasoodpornej 1.4301, koncentryczny do pracy przy nadciśnieniu i "na mokro”. Wylot spalin wyprowadzić ponad dach minimum 1 m. Należy sprawdzić możliwość wykorzystania istniejącego systemu spalinowego.

Pomieszczenie kotłowni wymaga zastosowania wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Otwór czerpni o wymiarach 0,5×0,5 m osłonięty zabezpieczony zostanie z zewnątrz żaluzją przeciw opadom atmosferycznym, a od wewnątrz siatką przeciw owadom. Wylot 0,3 m nad posadzką. Wywiew z pomocą trzech wywietrzaków dachowych Ø250 zamontowanych na dachu kotłowni - na cokole i podstawie dachowej. Elementy czerpni powinny zostać wykonane 
z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy wentylacji wywiewnej należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej (cokół, podstawa dachowa, wywietrzak). Można też zastosować dostępne w handlu wywietrzaki grawitacyjne i podstawy dachowe z laminatu poliestrowo-szklanego.

Instalacja gazu

Kotłownia zasilana będzie z istniejącej instalacji gazowej z istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego o wydajności 60 m3/h. Paliwo - gaz ziemny grupy E o ciśnieniu 20 mbar. Punkt redukcyjno-pomiarowy znajduje się na zachodniej ścianie budynku, w którym znajduje się kotłownia. Za punktem należy wykonać szafkę gazową z kurkiem głównym DN80 i zaworem DN80 z głowicą szybkozamykającą. Moduł sterujący pracą aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej należy zamontować w kotłowni. Czujniki metanu zamontować pod stropem kotłowni i połączyć z modułem sterującym wyposażonym w układ podtrzymania napięcia. Sygnalizator wycieku gazu wizualny i dźwiękowy należy zamontować na zewnątrz kotłowni 
w miejscu widocznym dla obsługi obiektu, a sygnał przesłać do dyspozytorni stacji. Sygnał alarmowy należy powiązać z systemem wizualizacji procesu technologicznego stacji uzdatniania wody.

W kotłowni przewidziano bufor gazu o średnicy DN250 i długości 2 m. Przewody gazowe wykonane będą z rur stalowych, czarnych, bez szwu wg normy PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie za pomocą stalowych kształtek kutych i prowadzone będą na konsolach mocowanych do konstrukcji budynku. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości pomiędzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwić wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów. Przewody gazowe w miejscach przechodzenia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) zaopatrzyć w rury ochronne z PVC uszczelnione szczeliwem nie powodującym korozji rury. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć masą ogniochronną. Instalację oraz odbiorniki wyposażyć w system przewodów wyrównujący potencjały elektryczne. Instalację prowadzić powierzchniowo lub 
w niezabudowanych bruzdach ściennych. Przejścia przez ścianę budynku wodo- 
i gazoszczelne.

Po wykonaniu instalacji, przed malowaniem, instalację poddać próbie szczelności. Po pomyślnym przeprowadzeniu próby, instalację należy pomalować farbą podkładową szarą, 
a następnie dwukrotnie nawierzchniową do stosowania na zewnątrz.

Wymagania dla wody uzupełniającej zład kotłowni

Woda grzewcza winna posiadać odpowiednie parametry jakościowe, które warunkują prawidłową pracę wymienników aluminiowo-krzemowych kotłów. Parametry wymagane:

- stopień kwasowości: 7 - 8,5

- przewodność elektryczna: ≤ 800 µS/cm

- zawartość chloru: < 150 mg/l

- pozostałe składniki stałe: < 1 mg/l

- twardość całkowita: 0,5 - 2,8 ºdH.

Podczas pierwszego uruchomienia stacji zmiękczania wody dla celów kotłowych, serwisant na podstawie pomiarów winien ustawić stopień podmieszania wody wodociągowej z wodą zmiękczoną.

Wytyczne banżowe

Wytyczne budowlane

- Wymienić stolarkę okienną i drzwiową na nową, spełniającą wymagania izolacji termicznej i wymagania pożarowe.

- Wykonać remont pomieszczenia polegający na demontażu istniejącego cokołu pod kotły, istniejących instalacji, uzupełnieniu ubytków w ścianach. Sufit i ściany kotłowni należy wymalować (do wysokości 2,2 m gres, powyżej 2,2 m farba akrylowa). Nowa posadzka wykończona płytkami gresowymi ze spadkiem w kierunku punktów odwadniających.

- Wykonać w ścianie zewnętrznej otwór montażowy umożliwiający wstawienie kotłów do pomieszczenia. W miejscu otworu montażowego wstawić drzwi spełniające wymagania pożarowe i izolacyjne, umożliwiające w przyszłości obsługę kotłowni.

- Wykonać w ścianie otwór do montażu czerpni powietrza oraz w dachu do montażu wywietrzaków.

- Wykonać naprawę pokrycia dachowego w związku z montażem nowych elementów 
i usunięciem istniejących.

- Wydzielić pożarowo pomieszczenie kotłowni.

Wytyczne instalacyjne

- Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane zabezpieczyć.

- Wykonać instalację kanalizacji dla odprowadzenia wód popłucznych ze zmiękczania wody oraz zrzutów z zaworów bezpieczeństwa.

Wytyczne elektryczne

- Wykonać szafkę zasilającą kotłownie (szafka elektryczna z zabezpieczonymi obwodami).

- Wykonać wewnętrzną instalację elektryczną IP65 oraz instalację oświetleniową.

- Wszystkie urządzenia i instalacje wyposażyć w system wyrównywania potencjałów elektrycznych.

- Wszystkim urządzeniom zamontowanym na dachu zapewnić ochronę odgromową.

Uwagi końcowe

- Koncepcję wykonano w oparciu o mapę poglądową.

- Budowa/remont kotłowni wymaga uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Urządzenia ciśnieniowe (tj. zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze, kocioł) podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego na podstawie odrębnej dokumentacji technicznej.

- Kotłownia musi zostać wyposażona w indywidualny sprzęt gaśniczy zgodnie 
z przepisami szczególnymi.

- Należy opracować instrukcję obsługi i eksploatacji kotłowni oraz książkę prac serwisowych.