Zadanie Nr 15 „Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu”

	Inwestycja:

Inwestor:




	Zadanie Nr 15 „Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II” 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg


	ST-03

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ


ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót technologicznych przy Zadaniu Nr 15 „Kanalizacja sanitarna 
w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”.
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót
montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania 
i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu zgodnie z  dwoma projektami budowlanymi.
Zadanie obejmuje:

· budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii przewiertu:

1) o średnicy 315mm PE100 SDR17 lub stalowa DN300 L1 = 16m (przewiert rurą ochronną),

2) o średnicy 200mm PE100 SDR17 RC dwuwarstwowa L2 = 12 m (przewiert rurą przewodową)

· budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii rozkopu o średnicy 200mm PVC - lita SN8 (SDR34) - L2 = 288m,

Całkowita długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tym zadaniu wynosi L=300m

Do połączenia poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm. Studnie te będą służyć również do przyłączenia sąsiednich posesji.
Materiały użyte do przebudowy powinny być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i mieć wymagane prawem certyfikaty.

Połączenia rur PVC za pomocą kielichów z uszczelką, a rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe.
Dopuszcza się na wniosek Wykonawcy za zgodą Projektanta w sytuacji napotkania trudnych warunków gruntowych lub zbliżenia do istniejącego uzbrojenia terenu wykonanie przewiertem sterowanym odcinków kanalizacji opisanych w projekcie do wykonania rozkopem. W takim przypadku należy zastosować rury PE 100 RC dwuwarstwowe SDR17 
o średnicach 200mm. Koszty zmiany technologii wykonania ponosi Wykonawca.
Projekty zagospodarowania terenu i profile podłużne w Projekcie budowlanym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Litewskiej w Tarnobrzegu – Czerwiec 2017r. i Projekcie budowlanym pn. „„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Litewskiej i ul. Tarninowej w Tarnobrzegu – Marzec 2018r. wykonano w oparciu o mapy z rzędnymi punktów wysokościowych i obiektów w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH. W wyniku przejścia w 2021r. na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wysokości na mapach będących w zasobach Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Tarnobrzegu zmieniły się o około 17cm.
Z uwagi na powyższe oraz nowe uzbrojenie terenu, które pojawiło się od czasu opracowania w/w projektów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wybrania 
z zasobów Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Tarnobrzegu aktualnej mapy zasadniczej 1:500 w celu uniknięcia kolizji i zaktualizowania rzędnych wysokościowych wg PL-EVRF2007-NH.
Tabela 1 Podstawowe elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość szt./kpl.

	1
	Studzienka połączeniowo–rewizyjna z dwoma dopływami systemowa ø425 PP/PE/PVC (przejezdna, przystosowana do zabudowy w pasie drogowym)

- kineta z uszczelką: średnica przelotu 200mm i dopływów 200mm

- rura z uszczelką

- rura teleskopowa z uszczelką,

- stożek (pierścień) odciążający,

-właz żel. typu ciężkiego D400 (40T) z mocowaniem

- pierścień odciążający pod właz 
	17


	4
	Rura osłonowa 315mm PE SDR 17 lub stalowa DN300 L=16m
	1

	5
	Rura ø200 PE RC dwuwarstwowa SDR 17 - L = 12m
	1

	7
	Rura ø200 PVC lita SN 8 (SDR 34) - L3  = 288m
	1

	8
	Inne kształtki, złączki, zaślepki (np. łuki, zwężki, nasuwki, mufy, korki itp., itd.)
	Wg potrzeb

	9
	Rura osłonowa dwudzielna 
	Wg projektu

	10
	Materiały uszczelniające, izolujące wypełniające
	Wg potrzeb

	11
	Beton na bloki oporowe i podbudowę studni
	Wg potrzeb


1.4.Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Kształtki – wszelkie łączniki stosowane do kanalizacji służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień, korki itp.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Przeszkody – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Wszystkie nazwy firmowe użyte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze lub Dokumentacji Projektowej powinny być używane jako definicje norm (wymagań jakościowych), a nie nazw poszczególnych firm, których wyroby są zastosowane w projekcie, przedmiarze lub ST.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i w ST-00 „Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową, Dokumentacją Techniczną i Projektową, ST i obowiązującymi normami przepisami.
2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy, zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym:

a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

  technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącej załącznikiem do

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie 
z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane" kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.
Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały muszą być nowe i nieużywane,

c) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające odpowiednie  
    certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i atesty 
    higieniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze,

d) powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed  
    rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.1.1 Rury i studnie połączeniowo - rewizyjne
Rury 200mm PVC do układania w wykopie o parametrach:

- konstrukcja lita,

- klasa wytrzymałości SN8,

- SDR 34,

- połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara,

- Wysoka odporność chemiczna elementów systemu w zakresie pH 2-12 

- odporność na agresywne środowisko ścieków, oparów, wód gruntowych i podskórnych. 
- możliwość transportu ścieków sanitarnych i deszczowych o maksymalnej temperaturze do 60oC w przepływie ciągłym i 75oC w przepływie chwilowym (do 5 minut).

- odporność na ścieranie (zgodnie z PN-EN 1401, PN-EN 13476)

- możliwość układania rurociągów z przykryciem 0,8-6 m;

- wewnętrzne powierzchnie rur i kształtek powinny być gładkie hydraulicznie i posiadać niski współczynnik chropowatości,

- możliwość stosowania minimalnych spadków jak w opisie wyżej,

- wysoka elastyczność – współpraca z otaczającym gruntem, dzięki czemu możliwe powinno być bardzo dobre przenoszenie obciążeń statycznych (np. od konstrukcji dróg) 
i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego).

- odporność na ruchy podłoża bez utraty szczelności.

- możliwość skracania rur.

- szeroki dobór kształtek systemowych ułatwiających konstruowanie wielu schematów sieci kanalizacyjnych.

- długie odcinki rur na sieciach (3 i 6 m) – możliwość optymalizacji ilości połączeń i tym samym minimalizacji ryzyka eksfiltracji i infiltracji.

- możliwość zastosowania w inżynierii komunikacyjnej (drogi).

- wysoka trwałość systemu (pożądana >100 lat).

Dla rur z PVC-U ze ścianką litą jednorodną:

– Odporność na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1401), dzięki czemu potwierdzony jest odpowiedni stopień zżelowania PVC-U i wysoka jakość materiału

– potwierdzona w teście (np. wielogodzinnym) odporność materiału rury na ciśnienie wewnętrzne.

- szczelność połączeń poprzez uszczelki wargowe z SBR – stosowane jako standardowe wyposażenie rur PVC-U.

System rur powinien być zgodny z normą PN-EN 476 określającą wymagania dotyczące elementów w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
Rury 200mm PE100 RC dwuwarstwowe SDR17 do przewiertów sterowanych.
Do przewiertów przewidziano rury z warstwą ochronną z trwałego tworzywa. Rury zastosowane do przewiertów powinny spełniać wymagania przewidziane do bezwykopowego wiercenia kierunkowego oraz podczas układania rurociągów w trudnych warunkach.  
Wymagane parametry rur:

· dwuwarstwowe rury z zewnętrzną warstwą ochronną z PE 100RC
· warstwy rury połączone powinny być ze sobą molekularnie i nie dając się oddzielić mechanicznie.
- potwierdzone badaniami, parametry wytrzymałościowe rury (odporność na skutki  
    zarysowań i naciski punktowe)
-   możliwość układania rurociągów w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej,
-  wysoka dopuszczalna głębokość zarysowań   (bez   negatywnego wpływu na wytrzymałość 
    rury).
Atesty i badania:

- Spełnienie odpowiednich norm lub  aprobat technicznych ITB dopuszczającą układanie 
    w gruncie rodzimym i odpowiednich norm lub aprobat IBDM zezwalających na układanie  
    rurociągów w przewiercie sterowanym w pasie drogowym bez rury osłonowej
 - wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN - EN 10204-3.1
Dopuszcza się za zgodą Projektanta na wniosek Wykonawcy w sytuacji napotkania trudnych warunków gruntowych lub zbliżenia do istniejącego uzbrojenia terenu wykonanie przewiertem sterowanym odcinków kanalizacji opisanych w projekcie do wykonania rozkopem. W takim przypadku należy zastosować rury PE 100 RC dwuwarstwowe SDR17 o średnicach 200mm.
Studzienki systemowe z tworzywa sztucznego powinny spełniać wymagania:

- posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

- wytrzymałość obciążenia ruchem SLW60, z klasą obciążenia włazu – pokrywy D400 (40T),

- szybki i łatwy montaż,
Studzienki 425mm zgodnie z PN-EN 476:2001 są studzienkami kanalizacyjnymi niewłazowymi.

Konstrukcja studzienek powinna składać się z trzech podstawowych elementów:

- kinet (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą),

- rur karbowanych stanowiących trzon studzienek,

- zwieńczeń.
Obszary stosowania:
- do głębokości 6 m,

- obciążonych ruchem ciężkim SLW60 (klasa obciążenia D400),

- dopuszczalny poziom wody gruntowej: 5 m ponad poziomem posadowienia,

- możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety:

- wkładki in situ 160 oraz 200,

- kinety o wbudowanym spadku dna ok. 1,5%,

- dopływy boczne pod kątem ok. 45°,

- regulacja wysokości studzienek: docięcie rury (karbowanej) ok. co 8 cm,

- możliwość regulacji położenia zwieńczenia studzienki,

- gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bara, 

- klasa obciążeń (wg PN-EN 124:2000): D400,

- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) zgodna 
   z ISO/TR 10358,

- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.

Kinety wykonane jako elementy monolityczne z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami. Kinety powinny być wykonane z polipropylenu lub z polietylenu ewentualnie z PVC. 
Wpusty i włazy zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000.

Należy zastosować stożek żelbetowy lub innego rodzaju odciążenie przewidziane przez producenta studzienki: dla obciążenia włazu: D400.
2.1.2 Rury ochronne dwudzielne

Rura dwudzielna ochronna o parametrach:

- dwudzielna z łątwym systemem połączenia,

- gładkościenna do ochrony kabli energoelektrycznych ułożonych w gruncie,

- z polietylenu wysokiej gęstości PEHD lub inny materiał (np. PP) zapewniający odporność na działanie wody, kwasów, roztworu soli, ługu, benzyny i alkoholi,

- odpowiednio do zastosowania:
· w terenach nieobciążonych ruchem,
· w pasach drogowych obciążonych ruchem.

- produkowana zgodnie z normą PN-EN 61386-24, która reguluje wymagania dotyczące systemów rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów, a także z normą ISO 9969, która określa metodę oznaczania sztywności obwodowej rur z tworzyw termoplastycznych. 
2.1.3 Pozostałe materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem

niniejszych ST są:
- kształtki, złączki, zaślepki (np. łuki, zwężki, nasuwki, mufy, korki itp., itd.)

- śruby,

- masy uszczelniające, wypełniające,

- deski iglaste,

- materiały do przeprowadzenia próby szczelności,

Materiały powinny być jak określono w ST, dokumentacji projektowej lub opisie technicznym.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".

Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo,

- koparki o zasięgu kopania umożliwiającym wykopy 4,5m p.p.t.

- atestowane szalunki do wykopów,

- żuraw samochodowy do 5 Mg

- ubijak spalinowy 200 kg,

- walec do zagęszczania warstwy konstrukcyjnej drogi,

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg,

- igłofiltry.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie i mogą być zmienione np. w zależności od dobranej technologii wykonywania robót i organizacji robót oraz studni.

Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile będzie przystosowany do wykonywanych robót i spełniał wymagania BHP.

3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
4.1Warunki ogólne - transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu:

- ciągnik kołowy z przyczepą dłużycową do transportu rur

- samochód skrzyniowy do 5 Mg

- samochód dostawczy do 0,9 Mg

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie i mogą być zmienione np. w zależności od dobranej technologii wykonywania robót i organizacji robót.

4.2 Transport rur oraz innych materiałów.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

4.3 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji ruchu.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego ( kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST- 0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana inwestycja.

5.1.1 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące

prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,

b) przyjęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych,

c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę,

d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na terenie budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

f) wykonanie niezbędnych prac badawczo - projektowych
Oś budowanych odcinków kanalizacji sanitarnej należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji projektowej potwierdzić przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót.. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

5.1.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:
5.1.2.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów i studni
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń – oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.

W przypadku przewiertów sterowanych rury zgrzać wcześniej na odcinki, które zastosowana wiertnica będzie w stanie wciągnąć.

Przed wciągnięciem rur do wywierconego otworu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń – oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknięć w postaci odpowiednich zaślepek.
Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej (grubości 15 cm) zagęszczonej mechanicznie, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Studnie powinny być zbudowane na prostych odcinkach kanałów. 

5.1.2.2 Układanie przewodu z rur PE i PVC na dnie wykopu
Rury można opuszczać do wykopu tylko przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie mojego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegają do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE HD może wynosić 50 x D ( D – średnica zewnętrzna ). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć:

- 20 x D ( przy temp. + 200C ),

- 35 x D ( przy temp.+ 100C ),

· 50 x D (przy temp.0oC )

Rur PVC nie należy wyginać gdyż są podatne na pęknięcia.

Jeśli rury mają być układane w temperaturze niższej niż 5oC, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy 
i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny  pozostać osłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu dla rur układanych w wykopie
Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

5.1.4 Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego.
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego ( obciążenia fundamentowe itp. )

Rury PVC należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą techniczną 
i obowiązującymi przepisami. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. Przy układaniu rur należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Głębokość ułożenia wykopu: Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże 
i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 20 cm zgodnie z PN-91/B-10735.
Dla budowanej kanalizacji przyjęto głębokość wykopów - zgodnie z dokumentacją projektową. 

Należy mieć na uwadze zmianę w układach wysokościowych na mapach. Mapy w projektach budowlanych dla niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej są z rzędnymi punktów wysokościowych i obiektów w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH. W wyniku przejścia w 2021r. na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wysokości na mapach będących w zasobach Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Tarnobrzegu zmieniły się o około 17cm.
5.1.5. Metody łączenia rur i kształtek PE.
Należy stosować generalna zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązuje procedura podana przez ich producentów.

Łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego.

Przewody z rur PE powinno montować się w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C,  jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5°C.

Połączenie rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonać za pomocą uszczelki gumowej do połączeń kielichowych. Przy łączeniu rur umieszcza się w/w uszczelkę we wgłębieniu znajdującym się wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie. Połączenie dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej rury lub kształtki albo przez wciśnięcie kielicha na bosy koniec rury. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami, od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Celem wykonania połączenia należy: - usunąć dekle zabezpieczające, - ustawić współosiowo łączone elementy, - posmarować bosy koniec 
i uszczelkę smarem silikonowym, - wcisnąć bosy koniec do kielicha. Bosy koniec należy wciskać aż do osiągnięcia granicy wcisku, oznaczonej na zewnętrznej powierzchni rury. Nie należy dopuścić, by bosy koniec lub kielich został zabrudzony piaskiem, gdyż to utrudni montaż, a może też być przyczyną nieszczelności złącza. Docinanie rur do odpowiedniej długości należy wykonywać po stronie bosego końca. Cięcie powinno być wykonane 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o wymiarach dostosowanych do średnicy rury. 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. nasuwką z zaślepką. 

5.1.5.1 Zgrzewanie doczołowe
Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek z PE. Rury powinny być 
w odcinkach prostych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania w/w zasad zwrócić uwagę na:

- prostopadle do osi obcięcia końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem ,

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni ( czół ) rur,

- współosiowość ( opalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
   pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze  
   względu na dużą wrażliwość na utlenienie ( PE ),

- siła docisku w czasie dogrzewania powinna być bliska zeru,

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, należy utrzymywać na stałym 
   poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100 0 C kiedy zachodzi krystalizacja  
   materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny  
   bez  przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chłodzenia,

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokość i grubość) i oszacowanie wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

5.1.6. Próba szczelności.
Próby szczelności dla rur PE należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania przy odbiorze.

Próby szczelności są podzielone na badania na eksfiltrację i infiltrację. Wprowadza to bardzo często konieczność przeprowadzania prób szczelności dwoma metodami.

Medium używanym do testowania szczelności przewodu jest woda. Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0MPa.

Kanalizacja wykonana z rur polietylenowych PE poddana ciśnieniu wewnętrznemu ulega pełzaniu. Zjawisko pełzania ze względu na długotrwałe właściwości użytkowe takich rurociągów jest pomijalne, ale podczas przeprowadzania próby szczelności rurociągów ma istotne znaczenie. Materiały lepko-sprężyste poddane działaniu stałego naprężania (ciśnieniu wewnętrznemu), ulegają odkształceniu przez co zwiększa się długość i średnica rurociągu.

Zmiana wymiarów badanego przewodu w wyniku pełzania przy minimalnej ściśliwości wody skutkuje spadkiem ciśnienia próbnego. W związku z tym trudne jest spełnienie warunku pozytywnego zakończenia próby szczelności tj.( przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego ).

W celu jednoznacznego stwierdzenia szczelności rurociągów z rur polietylenowych należy wykonać dodatkowe badania szczelności stosując procedury zawarte w normie europejskiej

EN805.

Próba na eksfiltrację kanałów z PVC i studzienek :

- próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi.

- dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności.

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych                 
w sposób zabezpieczający złącza podczas próby.

- podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5m poniżej dna wykopu.

- poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m 
w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą                    i osiągnięciu poziomu w studzience górnej,

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody 
i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia 
i ustabilizowania się poziomów wody w studniach,
- po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody               
w studzience górnej.

Czas trwania próby:

30 min. –odcinek do 50 m





60 min. –odcinek powyżej 50 m.

Próba na infiltrację:

-Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.

Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
5.1.9. Warunki odbioru robót
Warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur i studzienek.

Wykonywanie robót przy skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem zgłosić z wyprzedzeniem do odpowiedniego właściciela uzbrojenia i prowadzić pod jego nadzorem.

5.2.1 Skrzyżowanie z kablami energetycznymi 
Zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i sieci teletechnicznych należy wykonać:

- rurą osłonową o dwuściennej budowie z PEHD na kablach energetycznych o długości 3m,

Charakterystyka rur osłonowych:

- wykonane zgodnie z PN – EN 50086 – 2 – 4:2002 i Aprobatą Techniczną ITB AT – 15 –  
  5851/2003

- posiadają gładką powierzchnie wewnętrzną i wyprofilowaną powierzchnie wewnętrzną,

- odporne na ściskanie i uderzenia,

- podatna na wyginanie dzięki falistemu wyprofilowaniu

5.2.2 Skrzyżowanie z innym uzbrojeniem
Wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Narady Koordynacyjnej

5.2.3 W pasach drogowych roboty prowadzić w oparciu o „Projekt organizacji ruchu” 
i odpowiednie zgody właścicieli drogi. O fakcie powiadomić służby ratunkowe i porządkowe w mieście.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 „Wymagania Ogólne".

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
w szczególności z ST, PZJ, Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z Warunkami Technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z ST i Dokumentacją Projektową,

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm

- ułożenia przewodów:

- spadku i głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodu na podłożu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów

- szczelności przewodu,

- prawidłowości montażu studni kanalizacyjnych.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

„Wymagania Ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.0 „Wymagania

Ogólne". Odbiór przewodów wodociągowych należy przeprowadzić odpowiednio z normą: PN- B - 10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

Przy odbiorze należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami 
   w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
protokoły z odbiorów częściowych,
połączenia przewodów
szczelność przewodów

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie  
     wykonywania

-   Dziennik Budowy,

-  dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
    robót,

-   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

-   protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

-   świadectwa jakości wydane przez dostawców,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej,   
    wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

- wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. Podstawa Płatności.

Zgodnie z Dokumentacją przetargową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
10. Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

l0.l. Normy
- PN-87/B-011070 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
- PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 
- PN-87/H-74051/02 - Włazy kanałowe klasy A (lekkie) i B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  
  ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 
  jakości". 
- PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  Odbiorze. 
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
  odbiorze. 

- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
  graficzne. 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 
- PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i określenia. 
- PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja. 
- PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości 
- PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
  bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do 
  odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
- PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.PN-EN 12201-3:2004 - Systemy 
  przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: 
  Kształtki.

- PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
- PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
- PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
- PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
- PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
  ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 
  w systemie.
 - PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
  ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
  jakością.

- PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 
  zbrojonego  włóknem stalowym i żelbetowe 

- Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC i studni z tworzyw sztucznych (ISO 
  9001).

10.2. Inne

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru instalacji Wodociągowych wyd. przez COBRTI

   Instal.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
   w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
   sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

16

