Zadanie Nr 15 „Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu”

	Inwestycja:

Inwestor:




	Zadanie nr 15 „KANALIZACJA SANITARNA


W UL. LITEWSKIEJ W TARNOBRZEGU”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg


	ST-02

ROBOTY ZIEMNE


ROBOTY ZIEMNE
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
45112500-0-Usuwanie gleby
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach Zadaniu Nr 15 „Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa 
w Tarnobrzegu – Etap II”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania 
i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją Techniczną, dotyczy zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu  Powiat Miasto Tarnobrzeg, woj. podkarpackie zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00 „Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, „Geotechnicznymi warunkami posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Litewskiej  
w Tarnobrzegu” powiat M. Tarnobrzeg, województwo podkarpackie” wrzesień 2021r. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt. 2.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

 - grunt wydobyty z wykopu

 - mieszanka żwirowo – piaskowa

 - piasek
 - żwir

 - pospółka

 - materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie

 - materiały do umocnienia wykopów.

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
· koparka, do wykonywania wykopów z osprzętem podsiębiernym i koparko – ładowarka,
· spycharka do zsypywania wykopów, plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie    budowy,
· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich,
· walec do ubicia dróg gruntowych oraz utwardzonych,
· żuraw
· spawarka
· zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania wykopów,
· ubijak do zagęszczania
· wyciąg do urobku ziemi

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. Sprzęt musi być w dobrym stanie technicznym i musi odpowiadać przepisom dotyczącym ochrony środowiska.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S.0 „Wymagania Ogólne" pkt.4. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. II – III), kruszywo, stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
· Zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
   i wymiarami istniejących budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu,
· Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót  
   rozbiórkowych istniejących nawierzchni chodników i dróg, usunięcie ogrodzeń itp.,  
   Urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu wodociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora.

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
· bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,  
   kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
   urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
   zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie przedsiębiorstwa 
   i Instytucje.
· należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których  
   projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
   sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.
· w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie  
   przykrycie wykopu
· należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
   ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
· należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
   najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu
· jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
   przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem  
   kontynuować prace ziemne
· obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
   i zagęszczania stopniowo rozbierać
5.1.2. Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/—3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 
z jednoczesnym zagęszczeniem.

W przypadku posadowienia kanalizacji w gruntach nienośnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca się wymianę gruntu.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0, chyba, że specyfikacja określa inaczej.

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić, co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie.

Do odtworzenia dróg utwardzonych należy użyć kruszywa o uziarnieniu:

- warstwa wierzchnia 0 – 31mm (kliniec)

- podbudowa warstwa 0 do 63mm – tłuczeń

Warstwa tłucznia i klińca łącznie to ok. 30cm. Grubość warstwy należy dobrać w zależności od stanu pierwotnego pasa drogowego i uzyskać zatwierdzenie Inspektora nadzoru.

Drogi utwardzone należy ubić przy użyciu walca.
5.1.5. Szerokość wykopów
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach liniowych.

Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów i kolektorów:

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów, mierzone w świetle nieumocnionych ścian wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu 
i kategorii gruntu wg wymiarów:
    · Ø 90-225 mm S = 1,00 m
    · Ø 315-700 mm S = 1,40 m

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 10cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad l,0m od dna wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić:

a) pionowe - w skałach litych, mało spękanych,

b) o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły),

c) o nachyleniu 1:1 - w skałach , spękanych i rumoszach zwietrzałych,

d) o nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych,

    gliniastych

e) o nachyleniu 1 :1,5 – w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów

bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0

i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.

Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów liczona

w centymetrach powinna wynosić :

• S = Ø + 2 x 20 cm dla średnic do 300 mm,

Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako

równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu

wykonania fundamentu.

5.1.6 Odwodnienie wykopów
Ogólne wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne"

pkt. 1.5.16.

Należy liczyć się z koniecznością odwodnienia wykopów – w szczególności w okresie wzmożonych opadów.

Przy doborze metody odwadnianiu wykopów należy skorzystać z „Geotechnicznymi warunkami posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Litewskiej w Tarnobrzegu” powiat M. Tarnobrzeg, województwo podkarpackie” wrzesień 2021r.

5.2Warunki szczegółowe wykonania
5.2.1 Szczegółowe warunki wykonania robót dla wszystkich zadań
a) Wykopy
 Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasę kanalizacji oraz przeprowadzić inwentaryzację uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów próbnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia.

Z terenów zielonych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Zdjęcie humusu należy ująć 
w cenie jednostkowej wykopu chyba, że specyfikacja podaje inaczej.

Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie W strefach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.

Odkryte istniejące uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć zgodnie 
z wymaganiami użytkownika i wytycznymi w dokumentacji projektowej.

Na istniejące podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne dzielone np. typu Arot lub inne o parametrach równoważnych do podanych w ST-03, położone równorzędnie na długości 3m.

Założenie rur ochronnych ująć w cenie jednostkowej wykopu, chyba, że specyfikacja podaje inaczej, roboty ziemne w pobliżu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wody i gazu prowadzić pod nadzorem służb technicznych właścicieli sieci.
Pionowe ściany wykopów umocnić. Rodzaj umocnienia dostosować do warunków gruntowo-wodnych.
Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść ustawić nad wykopem kładki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze czerwonym. Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zapisem zawartym 
w ST - 00 pkt. 1.5.4. Drzewa znajdujące się w pobliżu robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.
b) Wyrównanie i stabilizacja dna
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym 
z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Układanie przewodów poprzedzić przygotowaniem podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego.
c) Zasypka wykopów

Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu z gruntu piaszczystego (wg PN-B-02480). Obsypkę rur w strefach bocznych i 30cm nad rurami wykonać z piasku gruboziarnistego.
Podsypki i obsypki zagęszczać ręcznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B/04452:
· 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym
· 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym

Do podsypek i obsypek można wykorzystać grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania stawiane przez producenta i podane w dokumentacji projektowej. Ponad warstwą ochronną wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym rodzimym do wysokości warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypkę zagęścić do Is=1,0 w pasie jezdnym do głębokości 1,2 poniżej Is=0,97, w drodze gruntowej Is = 0,97, w terenach zielonych Is=0,95.

Rurociąg o zagłębieniu mniejszym niż 1,2 m do wierzchu rury należy ocieplić poprzez ułożenie nad rurą 10cm warstwy piasku i 30 cm warstwy żużla paleniskowego. Żużel paleniskowy ( kod 100101 - zgodnie z Katalogiem Odpadów Rozporządzenia M.Ś. z dn. 27.IX.2001). Nad żużlem ułożyć papę izolacyjną. Izolację cieplną kanałów tj podsypkę, obsypkę i ocieplenie ująć w cenie jednostkowej zasypki.
d) Obsypka w strefie rury tworzywowej
Niezależnie od zastosowania podłoża dla uzyskania prawidłowej współpracy rury tworzywowej z gruntem należy zwrócić uwagę na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie 
i zagęszczenie tzw. „pachy" przez podsypkę w zakresie kąta podparcia 120°.

Strefa bezpośrednio wspierająca rurę od spodu musi być starannie uformowana i zagęszczona.

Podłoże należy zagęścić. Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur.

Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur.
e) Humusowanie
W terenach zielonych po wykonaniu kanalizacji należy wyrównać powierzchnie terenu nawieźć warstwę humusu uprzednio zdjętą grubości min. 20 cm, którą należy zagęścić ubijakami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych  
    przy montażu,

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,

e) jakość gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypu i nasypu

g) prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,

h) zagęszczenie,

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbioru robót

ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość
wykonanego wykopu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN).
PN-B-02481:199  Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
INNE
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
· Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr 106/ poz. 1126 z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.  
   Nr 126, poz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  
   budowlanych.
· Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z późniejszymi 
   zmianami.
· Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
· Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -Prawo  
   wodne,
· Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
· Załącznik 1. Odległości podstawowe od obiektów terenowych dla gazociągów układanych  
   w ziemi o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa.
· Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi  
   przepisami, a w tym: Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) 
   w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych,
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97 - Ustawa z dnia 7  
   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) 
   z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401
   z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych     
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi 
   zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 
   w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla  
   zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 
   z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 
   nr 227 poz. 1367 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
   (Dz.U. 2020 poz. 10)
- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803 
   z późniejszymi zmianami) - Prawo wodne.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  
   kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów  
   budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późniejszymi     
  zmianami.

- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie 
   niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie    
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
   usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

INNE
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych COBRTI  
   INSTAL

1

